|  | # УТВЕРЖДАЮ: # Главный инженер # АО «Энергосервис Волги» # ___________________ В.Б.Минаев # «_____»_____________ 2023 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)

по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) и ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2».

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)»

1.	Основание для проектирования.

Основанием для проведения работ по объекту: «Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) и ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2» служит соглашение о компенсации ПАО «Россети Волга» №2291-001292 от 17.10.2022г. с АО «Транснефть - Приволга».

2.	Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент корректировки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3.	Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.	Вид строительства: строительство.

3.2.	Этапы проектирования:

I этап проектирования – предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

II этап проектирования – разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

III этап проектирования – разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3.3. ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

4. Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. «Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)»

| Наименование | Значение/ Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Количество цепей | 2 |
| Номинальное напряжение | 110 кВ |
| Провод | Марку и сечение определить проектом |
| Длина трассы | 1 цепь - 725 м. 2 цепь – 600 м. |
| Район по количеству грозовых часов в году | Уточняется проектной документацией. Учесть результаты работ по разработке (актуализации) карт гололедных, ветровых и гололедно-ветровых нагрузок территорий эксплуатационной ответственности филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», выполненные АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2021 году |
| Район по степени загрязнённости атмосферы | Уточняется проектной документацией |
| Район по ветру | Уточняется проектной документацией. Учесть результаты работ по разработке (актуализации) карт гололедных, ветровых и гололедно-ветровых нагрузок территорий эксплуатационной ответственности филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», выполненные АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2021 году |
| Региональный коэффициент по ветру | Уточняется проектной документацией |
| Район по гололёду | Уточняется проектной документацией. Учесть результаты работ по разработке (актуализации) карт гололедных, ветровых и гололедно-ветровых нагрузок территорий эксплуатационной ответственности филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС», выполненные АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в 2021 году |
| Региональный коэффициент по гололеду | Уточняется проектной документацией |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Имеются |
| Количество часов максимальной загрузки ВЛ в сутки | Уточняется проектной документацией, а также из условий эксплуатации |
| Прочие особенности ВЛ, включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Металлоконструкции вновь установленных анкерных и промежуточных опор должны быть оцинкованы методом горячего оцинкования. На участках ВЛ, проходящих в местах гнездования и на пересечениях с путями миграции птиц, предусмотреть оснащение устанавливаемых опор ВЛ не травмирующими антиприсадочными устройствами. Перечень и протяженность таких участков должны быть согласованы Общероссийской общественной организацией «Союз охраны птиц России» в рамках подготовки проектной документации к экологической экспертизе. |
| Местонахождение объекта | Саратовская область, Красноармейский район |

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - I этап – Предпроектное обследование, проведение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

5.1.1.	Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

5.1.2. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий.

5.2. Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту.

При разработке ОТР применить инновационные решения в соответствии с требованиями ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»

Провести сравнение вариантов модернизации объекта с применением традиционных и инновационных решений из ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

Основные технические решения выбираются на основании требований П-РВ-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» «О Единой технической политике в электросетевом комплексе». При этом в рамках разработки ОТР необходимо провести сравнение вариантов строительства, реконструкции объектом с применением традиционных и инновационных решений, указанных в ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

В составе ОТР предоставить все предлагаемые варианты технических решений в том числе инновационных, с определением наиболее оптимального варианта на основании технико-экономического сравнения. Технико-экономическое сравнение вариантов технических решений выполнить с учетом всего жизненного цикла объекта и эффектов от внедрения инноваций, а также с учетом: затрат на эксплуатацию, периодичности ТОиР, срока службы, повышения надежности, использование энергосберегающих технологий и улучшение энергоэффективности, снижение воздействий на окружающую среду, и т.д.

При разработке ОТР ограничить применение импортного оборудования и материалов при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям. Применение иностранного оборудования возможно только на основании технико-экономического анализа по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности.

(Справочно:

- отечественная продукция - товары, работы, услуги, а также программное обеспечение, которые полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) на территории Российской Федерации;

- иностранная/импортная продукция - продукция, не являющаяся отечественной.)

Предусмотреть исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации

5.2.1.	Основные решения по ВЛ-110 кВ

Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического сравнения по критерию минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) трасс и технических решений по ЛЭП с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

В части ЛЭП обосновать, рекомендовать, определить и выполнить:

- изыскания в местной системе координат, система высот Балтийская, в масштабе в соответствии с нормативными требованиями;

- варианты трассы;

- сечение, тип проводов и конструкцию фазы определить при сравнении вариантов типов/марок проводов рассмотреть возможность применения современных видов высокотемпературных/высокопрочных проводов, обладающих повышенной пропускной способностью, стойкостью к гололедно-ветровым воздействиям, крутильной жесткостью;

- решения по изолирующим подвескам (поддерживающим и натяжным), штыревым, опорностержневым изоляторам, полимерным консольным изолирующим траверсам с указанием типов изоляторов и линейной арматуры;

- тип линейной изоляции (стеклянная (в т.ч. с увеличенной длинной пути утечки, со сниженным уровнем радиопомех, необходимость применения гидрофобных покрытий), полимерная (в т.ч. с оболочками из «жидкой» кремнийорганической резины LSR, кремнийорганической резины HTV), фарфоровая длинностержневая);

- решения по снижению гололедообразования, вибрации, «пляски» проводов и грозозащитных тросов;

- типы опор и фундаментов ВЛ с проведением технико-экономического сопоставления вариантов опор (стальных решетчатых, многогранных или из гнутого профиля, железобетонных) на различных типах фундаментов с расчетом дисконтированных затрат по каждому из вариантов, обоснованным применением высотных и эстетических опор;

- решения по защите стальных опор, а также стальных элементов фундаментов от коррозии;

- выбор средств защиты от грозовых и внутренних перенапряжений, а также от прямых ударов молнии;

- решения по диагностике и мониторингу состояния ВЛ.

- решения по информационным плакатам и способу их крепления.

- решения по пересечениям проектируемой ЛЭП с существующими ЛЭП, автомобильными и железными дорогами, а также магистральными нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, газопроводами и т.д. (при наличии);

- решения выполнений антивандальных мероприятий, исключающих расхищение нижних элементов вновь устанавливаемых решетчатых опор;

- решения по обеспечению безопасного подъема и перемещения эксплуатационного персонала по стройкам, траверсам, тросостойкам или их элементам;

- решения по большим и спецпереходам ВЛ, а также минимальному габариту от нижней точки провиса проводов до поверхности земли с расчетом оптимального;

Установка информационных плакатов на опоры ВЛ в соответствии с Приказом ПАО «Россети» от 05.12.2019 г. №330 «Об утверждении локальных нормативных актов по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети». Т-РВ-ВНД-857.**-** "Требования к информационным знакам, размещенным на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления"

- Рк-РВ-26-2569.**-** "Руководство по использованию фирменного стиля для ПАО "Россети Волга";

- решение системы мониторинга за гололедно-изморозевыми отложениями на ВЛ.

Предусмотреть исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации

5.2.2. Основные решения по земельно-правовым вопросам.

В составе раздела обосновать, рекомендовать, определить и/или выполнить:

-	расчеты по определению наиболее оптимального варианта размещения ЛЭП в границах земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной собственностях. Данные расчеты должны учитывать факторы, которые увеличивают объем работ и мероприятий, необходимых для надлежащего оформления земельно-правовых отношений, в том числе объем выплат арендных платежей, выкупной стоимости за земельные участки, компенсаций ущерба и упущенной выгоды, подлежащие учету в сводном сметном расчете;

-   представить альтернативные варианты размещения ЛЭП;

-	схему размещения проектируемой ЛЭП на топографической основе (в масштабе в соответствии с нормативными требованиями) с нанесением границ правообладателей земельных участков с учетом данных: ГКН, ЕГРП, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, с информацией о правообладателях, категории земель, вида разрешенного использования, вида права, кадастровые номера земельных участков и другая информация, которая необходима для оформления исходно-разрешительной документации;

-	площадь земельных участков, на территории которых планируется размещение ЛЭП;

-	оформить в установленном порядке решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка для размещения проектируемого объекта (в случае размещения на землях МО);

-	письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

-	сводную экспликацию земель по участникам земельно-правовых отношений.

5.2.3. Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение в Правобережное ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п.  5.2.1., 5.2.2., 5.2.4. -  5.2.6. настоящего ЗП, и последующего согласования.

5.2.4. Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

- утвержденное ЗП;

- перечень исходных данных для проектирования;

- материалы геологических, геодезических и экологических изысканий;

- отчет по инженерным изысканиям (в необходимом объеме);

- материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования;

- материалы камеральной проработки трассы ЛЭП;

- климатическая характеристика региона строительства;

- информация по каждому варианту технических решений с указанием реквизитов и сведений об использованной и планируемой к использованию при выполнении проектной документации по настоящему титулу ранее разработанной документации: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), проектной документации повторного использования, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.;

- организация эксплуатации, хранения аварийного резерва;

- технико-экономическое сопоставление дисконтированных затрат, и обоснования вариантов технических решений;

- примененные инновационные решения (перечень оборудования, технологий и материалов). Основные решения в части применения инновационного оборудования, технологий и материалов выделяются в отдельный раздел «Инновационные решения»;

-	 график строительства с указанием состава работ и длительности отключения оборудования (временные схемы);

- расчет стоимости строительства рекомендуемого варианта;

- оформленное в установленном порядке решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка для размещения проектируемого объекта (в случае размещения на землях МО);

- письменные извещения от правообладателей земельных участков с указанием условий предоставления и использования их земельных участков для целей строительства и последующей эксплуатации (с приложением расчета платы за пользование частью земельного участка);

- сводная экспликация земель по участникам земельно-правовых отношений;

- состав и очередность этапов реконструкции;

- в случае применения на объекте импортной продукции технико-экономический анализ примененного импортного оборудования и материалов по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями ОПК, а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности.

5.2.5. Инновационные решения:

В составе раздела «Инновационные решения» на основании проведенного сравнения вариантов и выбора основных технических решений необходимо указать принятые в проекте инновационные решения, соответствующие ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети». Перечень инновационных решений, формируется из выбранных технических решений по всем разделам ОТР. Перечень формируется с разбивкой по инновационным технологиям в составе направления инновационного развития (указаны в ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»). К каждому инновационному решению приводится информация о соответствии выбранных инновационных решений требованиям к параметрам и характеристикам инновационных технологий и граничным условиям по их применению (указаны в ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»).

При отсутствии в ОТР инновационных решений, соответствующих ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети», в разделе «Инновационные решения» необходимо указать об этом информацию и причины выбора традиционного технического решения, с учетом оптимального варианта и результатов технико-экономического сравнения.

5.2.6. Цифровые решения:

5.2.6.1. В составе раздела «Цифровые решения» на основании проведенного сравнения вариантов и выбора основных технических решений необходимо указать принятые в проекте цифровые решения в соответствии с требованиями:

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- к компонентам цифровой сети, утвержденными ОРД ПАО «Россети» (ОРД предоставляются по запросу).

Перечень цифровых решений, формируется из выбранных технических решений по всем разделам ОТР. Перечень формируется с разбивкой по основным разделам ОТР. К каждому инновационному решению приводится информация о соответствии выбранных цифровых решений требованиям к параметрам и характерискам.

5.2.6.2. При отсутствии ОТР цифровых решений в разделе «Цифровые решения» необходимо указать об этом информацию и причины выбора традиционного технического решения, с учетом оптимального варианта и результатов технико-экономического сравнения.

5.2.7.	Итогом согласования I этапа проектирования являются:

- план прохождения трасс ЛЭП;

- схемы этапов строительства (необходимость согласовать с заказчиком);

- план трассы ВЛ, подготовленный на основании сведений Государственного кадастра недвижимости, Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, архивных документов органов государственной власти и муниципальных органов, с указанием земельных участков, находящихся в собственности, постоянном или временном пользовании, в аренде, а также земель, границы которых не установлены, с указанием расстановки опор и с приведением расчетов длин пролетов. Материалы должны быть представлены, в том числе в электронном виде при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD.

5.2.8.	Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 9.1 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику согласованную с Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС» документацию, в т.ч. отчеты по результатам инженерных изысканий, основные технические решения (в соответствии с п. 5.2.3.), с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе в 1 экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в 1 экземпляре в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.1.-5.2. настоящего задания на проектирование и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Сведения, содержащиеся в основных технических решениях с пояснительной запиской о результатах проведения работ на I этапе, должны быть проработаны в объеме, достаточном для использования их в качестве исходных данных ко II этапу проектирования.

  - II этап проектирования – Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативных документов, кадастровые работы, разработка проекта планировки и проекта межевания территории, проведение археологического исследования земельного участка, получение Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта.

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС», ИА ПАО «Россети Волга» и с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

5.3.1.	В том числе для ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) и ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2 выполнить/определить:

-	вынос участка ВЛ 110 кВ Распределительная-Красноармейск 1ц. с отпайками (отпайка на ПС НПС - 1,2) в пролете опор № 36-41. Тип опор и место установки уточнить при проектировании;

-	вынос участка ВЛ 110 кВ Сельмаш – НПС-1 с отпайкой на ПС НПС-2 в пролете опор № 10-14. Тип опор и место установки уточнить при проектировании;

- при пересечении проектируемой ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с трубопроводами и другими коммуникациями;

- при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с автомобильными дорогами;

- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;

- условия выбора проводов подтвердить расчетами. Все необходимые расчеты приложить к проектной документации с указанием нормативной документации, на основании которых они производятся;

- выбор проводов ЛЭП выполнить с учетом допустимых токовых нагрузок, в том числе при плавках гололеда, а также условий термической и динамической стойкости при действующих токах КЗ. Выбранные провода ЛЭП должны обеспечивать возможность эффективных плавок ГИО;

- разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории;

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

­	проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию;

o	об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства и иных объектов собственности ПАО «Россети Волга» на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (сооружений, оборудования и т.п.);

- в составе проектной документации представить:

- результаты систематического расчёта проводов и тросов ВЛ;

- расчёты изолирующих подвесок всех видов;

- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;

- конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций);

- решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;

- решения по защите ВЛ от птиц;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

- проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.3.2.	Выбор земельного участка для строительства.

Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел проектной документации «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанном разделе разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ полосы отвода земель, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

- получение сведений ЕГРН в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет;

- подготовка сведений о границах публичного сервитута, включающих графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- составление схем расположения границ публичного сервитута с учетом норм отвода под объектами энергетики, ограничений в использовании земель, обременений правами иных лиц (сервитуты) с обозначением охранных зон;

- нанесение на схему проектных границ публичного сервитута и характерных точек, установленных границ административно-территориальных образований (в случае если границы публичного сервитута пересекают границы административно-территориальных образований) местоположения инженерного сооружения, границ и кадастровых номеров земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут;

- составление описания границ в виде файла в формате XML, созданного с использованием XML-схем, обеспечивающих считывание и контроль представленных данных;

- составление ходатайства об установлении публичного сервитута;

- сводная экспликация земель по пикетам трассы.

Оформить земельно-правовые отношения с участниками земельно-правовых отношений и получить исходно-разрешительную документацию для размещения ЛЭП, в том числе:

- определить площади земельных участков, на территории которых планируется размещение объекта;

- выявить все затрагиваемые строительством земельные участки;

- получить сведения о категории, виде разрешенного использования, а также о наличии или отсутствии границ земельных участков в ЕГРН;

- получить сведения о наличии, отсутствии и регистрации прав на земельные участки, на территории которых планируется строительство и размещение объектов;

- провести переговоры с участниками земельно-правовых отношений и получить согласие на размещение ЛЭП (заключить соглашение о намерениях собственника/землепользователей/арендаторов земельных участков и Заказчика заключить договор аренды на период проведения строительства и эксплуатации объекта (условия договора устанавливаются Заказчиком)) в случае отказа в установлении публичного сервитута;

- разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка (в случае необходимости);

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства (в случае необходимости);

- материалы общественных слушаний по проекту планировки территории;

- выполнить иные мероприятия, необходимые для оформления земельно-правовых отношений и получения исходно-разрешительной документации.

Либо:

- заключить сервитут на период строительства и предварительный договор о заключении соглашения о сервитуте на период эксплуатации;

- отчет о размере убытков в результате установления публичного сервитута.

Подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком.

5.3.3. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» оформить отдельным томом.

Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для реконструируемого объекта, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

5.3.4.	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

5.3.5.	Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить: (включение данного требования является обязательным при подготовке ЗП по объектам)

перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также требования к оборудованию и материалам, такие как:

•	требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

•	требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

перечень монтажных работ с привлечением предприятий-изготовителей оборудования;

предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

В ПОС для каждого этапа реконструкции должен быть определен состав ЛЭП и электросетевого оборудования, отключения которых необходимо для производства работ на каждом этапе, сроки отключения указанных ЛЭП и электросетевого оборудования, а также проработаны мероприятия по минимизации количества и продолжительности периодов эксплуатации объектов с ослабленными схемами с разработкой соответствующих временных ремонтных схем (в случае необходимости).

5.3.6.	Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в регионе(ах) размещения проектируемого объекта и определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, мест размещения, площади и технического оснащения гаражей, численности, квалификации и мест размещения оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва, ЗИП и места их размещения.

5.3.7.	При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в ценах 2000 г. и в текущем уровне цен по федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп, ФСЦМ), включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в ценах 2000г. и в текущем уровне. При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен, к федеральным единичным расценкам т отдельным их составляющим применить индексы изменении сметной стоимости к ФЕР, рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования общей стоимости.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML, а также в MS Excel. Сметную документацию составлять в соответствии с Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта))(в соответствии с письмом МР6/4/2332 от 20.11.20г).

5.3.8.	При наличии этапов строительства и разных собственников выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

5.3.9.	Руководствуясь Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр. определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь: разработкой и утверждением проекта планировки территории, проекта межевания территории, , межеванием, кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением положительного заключения СРО, оформлением (переоформлением) и государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об установлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков с последующем получением положительного заключения на проект, мероприятиями по смене защитности лесов, в том числе затраты на переоформление полосы отвода для отвода земельных участков в границах под обособленными площадными частями объектов капитального строительства и прекращению действия договоров аренды (соглашений об установлении сервитутов) на период строительства;

- проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

- затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные и иные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67) и иными нормативными актами РФ;

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

- компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

- затраты на оформление правоустанавливающих документов на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства.

5.3.10.	При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения реконструируемого объекта капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

Для реконструируемых объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

5.3.11.	При выполнении проектной документации:

5.3.11.1.  Необходимо:

-	производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

-	предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

5.3.11.2. Если в проекте предусмотрены инновационные решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению инновационных решений оформить отдельным томом справочный раздел «Инновационные решения», в котором:

-	предусматривать по всему перечню принятых инновационных решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому инновационному решению в текущих ценах в разрезе:

•	затрат на закупку непосредственно инновационного решения;

•	затрат на работы (СМР и ПНР);

•	затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения инновационных решений (например, сцепная арматура и изоляторы при внедрении инновационных проводов).

•	суммарных затрат на внедрение инновационного решения.

Оборудование, материалы, системы, технологии должны входить в состав основных разделов проектной документации.

5.3.11.3. Если в проекте предусмотрены цифровые решения (оборудование, материалы, системы, технологии), мероприятия по внедрению цифровых решений оформить отдельным томом «Цифровые решения», в том числе:

- предусматривать по всему перечню принятых цифровых решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому цифровому решению в текущих ценах в разрезе;

- затрат на закупку непосредственно цифрового решения;

- затрат на работы (СМР и ПНР);

- затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения цифровых решений;

- суммарных затрат на внедрение цифровых решений.

5.3.12.	При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».

5.3.13. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.3.14. При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.3.15.	При выполнении проектной документации учесть требования П-РВ-21-040.**-** "Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО "Россети Волга" и М-РВ-27-234.**-** "Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга".

5.3.16. Проведение археологического исследования земельного участка.

5.3.16.1. Выполнить: Предварительные работы. Ознакомление с заданием заказчика, с представленной им документацией. Проведение полевых археологических научно-исследовательских работ, анализ данных полученных в результате проведенных полевых археологических научно-исследовательских работ (разведки): изучение полевых находок; топографических планов памятников археологического наследия; ситуационных планов местности, характеризующее размещение объекта археологического наследия. Подготовить отчет о выполненных археологических полевых работах с результатами исследований согласно рекомендациям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской Академии Наук №17 от 20 января 2013 г.).

5.3.16.2. Археологические исследования земельного участка проводить на основании Открытого листа, выданного Министерством культуры РФ на проведение археологических полевых работ.

5.3.16.3 Выполненный объем археологического исследования земельного участка, должен быть достаточен для разработки проектной и рабочей документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости объекта.

5.3.17. Подрядчик не позднее 60 календарных дней до срока окончания работ, указанного в п. 9.2 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику согласованную проектную документацию, включая проект планировки и проект межевания территории с результатами кадастровых работ (в соответствии с п. 5.3.2), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), результаты археологического исследования земельного участка (в соответствии с п. 5.3.16), в одном экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.3.18. После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчик передает проектную документацию, в том числе сметную документацию, и отчет по результатам инженерных изысканий в организацию, уполномоченную на проведение государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством, с письменным уведомлением Подрядчика.

5.3.19. Подрядчик обеспечивает:

- сопровождение проектной документации в процессе проведения государственной экспертизы;

- внесение соответствующих изменений, по согласованию с Заказчиком, в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от экспертов, либо эффективно оспаривает эти замечания.

5.3.20. Заказчик обеспечивает получение по разработанной проектной документации, в том числе сметной документации положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий и результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов и соответствии сметной документации требованиям действующих нормативных актов.

5.3.21. Заказчик, после получения положительного заключения государственной экспертизы, в течение 3 рабочих дней направляет его копию Подрядчику.

5.3.22. После получения положительного заключения государственной экспертизы, Подрядчик не позднее 3 рабочих дней до срока окончания работ,  указанного в п. 9.2 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику согласованную проектную документацию, включая проект планировки и проект межевания территории с результатами кадастровых работ (в соответствии с п. 5.3.2), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), результаты археологического исследования земельного участка (в соответствии с п. 5.3.16), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам инженерных изысканий в двух экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр проектной документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков проектной (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр проектной (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

5.4. III этап – Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.4.1. Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Подрядчик может начинать выполнение рабочей документации на основании проектной документации, переданной Заказчиком на государственную экспертизу. В случае если в процессе прохождения государственной экспертизы вносятся изменения в проектную документацию по замечаниям экспертов, Подрядчик безвозмездно проводит корректировку рабочей документации.

5.4.2. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями - изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.4.3. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на проектируемом объекте. Рабочая документация должна быть согласована с Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС».

5.4.4.	При выполнении рабочей документации учесть требования П-РВ-21-040.05-22 «Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» и М-РВ-27-234.05-22 «Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» и ТТ-РВ-170-2135.02-21 «Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

5.4.5. Выполнить в составе рабочей документации отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов. Разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом).

5.4.6. Подрядчик не позднее 15 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п.9.3 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения государственной экспертизы, представляет Заказчику согласованную рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в одном экземпляре на бумажном носителе, в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD для проведении внутренней экспертизы, при этом текстовую и графическую информацию пред-ставить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.4.7. После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчик в течение 1 рабочего дня уведомляет Подрядчика о необходимости предоставления рабочей документации в полном объеме.

5.4.8. Подрядчик не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в п. 9.3 настоящего  задания на проектирование, представляет Заказчику согласованную рабочую документацию, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в четырех экземплярах на бумажном носителе (в соответствии с п. 5.4.1. – 5.4.5), и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для утверждения. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр рабочей документации на бумажном носителе должен быть с собственноручными подписями руководства организации-разработчика, разработчиков рабочей (включая сметную документацию) в текстовой и графической частях. Данный экземпляр рабочей (включая сметную документацию) должен содержать подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и пр).

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие планы трасс ЛЭП, первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД (в том числе ОТР) и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная и рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4.	Проектная организация обеспечивает:

–	получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5.	При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6.	В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные участки.

6.7.	Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

-	подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки и межевания территории;

разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах власти проект планировки территории, проект межевания территории;

-	другие мероприятия (при необходимости);

6.8.	При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированное в установлен порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества  (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.9. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 к настоящему ЗП.

6.10. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.11. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования с ПАО «Россети Волга» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

7.	Выделение пусковых комплексов.

Количество и состав пусковых комплексов, либо отсутствие необходимости выделения пусковых комплексов, определить с учетом предоставленного Заказчиком графика освоения капитальных вложений ПАО «Россети Волга».

8.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2024 г.

Окончание строительства – 2026 г.

9.	Срок выполнения работ.

9.1. Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течении 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 3 месяца со дня заключения договора.

9.2. Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ – не позднее 5 дней со дня направления в адрес Подрядчика письменного согласования Заказчика результата работ по I этапу проектирования;

окончание работ – не позднее 11 месяцев со дня заключения договора.

9.3. Срок выполнения работ по III этапу проектирования:

начало работ – не позднее 5 дней с момента получения уведомления Заказчика о передаче документации на государственную экспертизу;

окончание работ – не позднее 14 месяцев со дня заключения договора.

10.	Исходные данные для разработки проектной документации.

Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядчика для получения информации.

11. Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

Начальник ОКС Правобережного ПО Старостин Александр Евгеньевич , тел. (8452) 99-30-62, E-mail: ae.starostin@pbpo.mrsk-volgi.ru

Начальник СВЛ Правобережного ПО Игнатюк Роман Александрович , тел. (8452) 99-30-25.

13. Приложения

Приложение № 1 – Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Приложение № 2 - Перечень сокращений.

Приложение № 3 - Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту проектирования.

Начальник ПТО_________________Дмитриев К.Э.

Приложение 1 к ЗП

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

1.	Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (действующая редакция);

2.	Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

3.	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

4. 	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

5.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция);

6. 	Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

7.	Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

8.	Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

9.	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

10.	Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

11.	Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях» (действующая редакция);

12.	Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (действующая редакция);

13.	Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О рекультивации и консервации земель».

14.	Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (действующая редакция);

15.	Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информации инфраструктуры российской Федерации»;

16.	Постановление правительства РФ от 08.02.2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры РФ, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры РФ и их значений» (редакция от 13.04.2019);

17.	Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».

18.	Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

19.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

20.	ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

21.	ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

22.	Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);

23.	Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 N 174-ФЗ;

24.	ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

25.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (действующая редакция);

26.	Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85;

27.	Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;

28.	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 19.11.2019 № 1196-ст;

29.	ГОСТ Р 55105-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования;

30.	«Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 г. №101;

31.	Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

  - Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 №630.

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.08.2011 № 244-ст.

- ГОСТ Р МЭК 60840-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. N 246-ст.

- ГОСТ Р МЭК 55025-2012 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ. Технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 486

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-РВ-ВНД-196.**-** Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. СТО 56947007-29.080.30.073-2011.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. СТО 56947007-29.120.90.033-2009.

- Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, 
СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-010-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-011-2015.

- Технологическая связь. Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. СТО 56947007-33.180.10.172-2014.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- СТП-МРСК-16-1791.01-14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Р-РВ-17-1279.**-** Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волги».

- Пор-МРСК-17-1827.**-** Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

- П-РВ-21-040.05-22  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга».

- М-РВ-27-234.**-** "Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга".

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- ТР-МРСК-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

- Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения проверки качества  (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- Т-РВ-ВНД-857.**-** "Требования к информационным знакам, размещенным на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления"

- Соглашение №СТВ-5/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» в целях обеспечении надежности функционирования ЕЭС России» от 25.02.2020.

Приложение 2

к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

| АБ | - | аккумуляторная батарея |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ВЧ | - | высокочастотный |
| ВЧ-связь | - | высокочастотная связь |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ИА | - | исполнительный аппарат |
| ИТС | - | информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, СМиУКЭ, АИИС КУЭ) |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ИП | - | инвестиционная программа |
| КЗ | - | короткое замыкание |
| ЛКС | - | линейно-кабельные сооружения |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОМП | - | определение места повреждения |
| ОН | - | отключение нагрузки |
| ОП | - | оперативный персонал |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ОТР | - | основные технические решения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РА | - | режимная автоматика |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СКС | - | структурированная кабельная система |
| СМ | - | система автоматической диагностики (мониторинга) |
| СМиУКЭ | - | система мониторинга и управления качеством электроэнергии |
| СН | - | собственные нужды |
| ССПИ | - | система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления |
| ССПТИ | - | система сбора и передачи неоперативной технологической информации |
| СЭП | - | схема электрическая принципиальная ПС |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |
| ФЕРм | - | федеральные единичные расценки на монтаж оборудования |
| ФЕРп | - | федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы |
| ТН | - | трансформатор напряжения |
| ТОиР | - | техническое обслуживание и ремонт |
| ТС | - | телесигнализация |

Приложение 3

к Заданию на проектирование объектов

Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту проектирования

«Реконструкция (переустройство) ВЛ-110кВ Распределительная - Красноармейск 1 цепь отпайка на ПС НПС - 1,2 и ВЛ 110 кВ Сельмаш - НПС 1,2 (соглашение о компенсации с АО «Транснефть - Приволга» № 2291-001292)»

Требования к подрядчику:

Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а также в области инженерных изысканий.

При этом совокупный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате:

- инженеров-проектировщиков,

- инженеров-изыскателей (в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами),

- не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность, (в случае выполнения кадастровых работ собственными силами).

Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать:

- опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции ВЛ 110 кВ или выше в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ;

- в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по проведению указанных работ;

- в случае выполнения проекта планировки и проекта межевания территории для электросетевых объектов собственными силами, опытом выполнения работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для электросетевых объектов в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ;

- в случае выполнения землеустроительных и кадастровых работ собственными силами, опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных и кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

- в случае выполнения археологического исследования собственными силами, опытом выполнения работ по выполнению археологического исследования земельного участка в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению археологического исследования земельного участка.

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности для выполнения работ «Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории», предусмотренных заданием на проектирование (в случае выполнения работ собственными силами).

Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.

Требования к субподрядчику:

Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий, землеустроительных и кадастровых работ, выполнения проекта планировки и проекта межевания территории, а также на выполнение археологического исследования земельного участка.

Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате инженеров-изыскателей,

- должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

Субподрядчик, привлекаемый на производство землеустроительных кадастровых работ:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность.

- должен обладать опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных и кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

Субподрядчик, привлекаемый на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории должен обладать опытом выполнения работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для электросетевых объектов в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

Субподрядчик, привлекаемый на выполнение археологического исследования земельного участка, должен обладать опытом выполнения работ по выполнению археологического исследования земельного участка в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению археологического исследования земельного участка.

Субподрядчик должен иметь лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности для выполнения работ «Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории» (в случае привлечения на выполнение работ, предусмотренных заданием на проектирование).

Субподрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование.

Начальник ПТО_________________Дмитриев К.Э.