УТВЕРЖДАЮ

______________________

«______» ______________ 2024 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ИБП и аппаратной платформы для нужд АО «Энергосервис Волги»

| План закупки | Внеплановаяы закупка 2024 г. |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Амортизация |
| Сумма с НДС / без НДС в рублях | 4 575 182,00 / 3 812 651,67 |
| Закупка осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет |
| Место поставки оборудования | 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1, помещение 4 |

| № | Наименование продукции и технические характеристики | Ед. изм. | ОКПД2 | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Межсетевой экран UserGate D200 или аналог со следующими характеристиками: #### Максимальная производительность: Пропускная способность межсетевого экрана, UDP: не менее 18 Гб/c Межсетевой экран, трафик EMIX: не менее 18 Гб/c Межсетевой экран c функцией определения приложений L7, трафик EMIX: не менее 15 Гб/c Количество одновременных TCP сессий: не менее 8 000 000 Количество новых сессий в секунду: не менее 50 000 Система обнаружения вторжений, трафик EMIX: не менее 1,8 Гб/с Контентная фильтрация, трафик EMIX: не менее 8,7 Гб/c Инспектирование SSL, трафик EMIX: не менее 4 Гб/c Контентная фильтрация, антивирус, трафик EMIX: не менее 7,9 Гб/c Межсетевой экран c функцией определения приложений L7, СОВ, контентная фильтрация, трафик EMIX: не менее 1,8 Гб/c Максимальное количество пользователей: не менее 300 Количество портов 10/100/1000Base-T: не менее 5 встроенных, не менее 2 SFP 1Gbps Плата расширений: , +8 с использованием плат расширений Количество мест для установки плат расширения: не менее 1 Количество портов SFP 1Gbps на плате расширения: не менее 8 Количество портов 10GBase-F SFP+: на плате расширения: не менее 4 Управление по IPMI: наличие Количество ядер процессора: не менее 4 Объем памяти: не менее 16 Гбайт #### Высота в телекоммуникационной стойке: не более 1 U Габаритные размеры: не более 438 x 321 x 44 мм Вес: не более 7,5 кг Крепление в стойку: кронштейны Диапазон входного напряжения: 140–220 Вольт Потребляемая мощность: не более 220 Ватт | Шт |  | 2 |
| 2 | Сервер DEPO Storm 1430B1R (или аналог) cо следующими характеристиками : Тип: стоечный Количество занимаемого места в стойке: не более 1 юнита Направляющие для установки в шкаф телекоммуникационный: наличие Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены: не менее 2 шт Номинальная мощность одного блока питания: не менее 650 Ватт Количество установленных процессоров: не менее 1 шт Количество ядер каждого установленного процессора: не менее 8 шт Базовая частота каждого установленного процессора: не менее 2,6 Гигагерц Суммарный объем установленной оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт Объем каждого установленного модуля оперативной памяти: не менее 16 Гигабайт Количество установленных накопителей: не менее 1 шт Интерфейс установленных накопителей: SATA Тип установленных накопителей: HDD Объем каждого установленного накопителя: не менее 1000 Гигабайт Тип среды передачи для сетевого порта: медь-витая пара Поддерживаемые протоколы сетевого порта: Ethernet Скорость сетевого порта Ethernet: не менее 1 Гигабит в секунду Количество сетевых портов: не менее 2 шт Выделенный порт удалённого управления: наличие Количество USB 3.x портов: не менее 4 шт | Шт. |  | 1 |
| 3 | Шлюз АГАТ CU-7212MT/2Е1 (или аналог) со следующими характеристиками: Поддержка протокола SIP: наличие Количество портов Е1: не менее 2 Количество портов Ethernet, RJ-456: не менее 2 Скорость портов Ethernet: не менее 1000 Мегабит в секунду Поддерживаемые протоколы: VoIP.SIP (RFC 2327, 2543, 2617, 2833, 3261, 3262, 3264, 3311, 3665, 3891, 3911, 4028, 4733) Поддерживаемые голосовые аудиокодеки: G.711 (a-law, μ-law); G.722; G.723.1 (MPMLQ, ACELP); G.726; G.729 (A/B); GSM; Speex; ADPCM; iLBC. Поддерживаемые протоколы передачи факсимильных сообщений: Т.30; Т.38; G.711 Pass-through Количество HDD: не менее 1 Тип электропитания: AC 220V Возможность установки в стандартную телекоммуникационную стойку (ширина 19 дюймов): наличие Высота для размещения в шкаф телекоммуникационный: не менее 2U | Шт |  | 1 |
| 4 | ИБП ONTEK SM RT 6, 6 кВА/6 кВт (PF=1) с аккумуляторными батареями (или аналог) со следующими характеристиками: Фазность: Однофазный Мощность: не менее 6000ВА/6000Вт Исполнение: Универсальный корпус с возможностью установки на пол и в стойку Комплект крепежа для монтажа в стойку 19”: наличие Номинальное входное напряжение: 220/230/240 В Диапазон входного напряжения: не мене 110~300 В переменного тока при нагрузке (0~60%), не менее 140~300В при нагрузке (60~80%), не менее 176~300 В переменного тока при нагрузке (80~100%) Установка диапазона входного напряжения на ЖК-дисплее: Наличие Настройка допустимого диапазона входного напряжения: Верхняя граница входного напряжения: 280/290/300 Нижняя граница входного напряжения: 110/120/130/140/150/160 Частота: не менее 46-64 Гц Входные разъемы: клеммная колодка Коэффициент мощности: не менее 0,99 при номинальном напряжении (100% нагрузка) Выходное напряжение: 200/208/220/230/240 В Выходные разъемы: клеммная колодка Регулировка напряжения переменного тока: ± 1% Диапазон частот (синхронизированный диапазон): не менее 46-54 Гц или 56-64 Гц Диапазон частот (батарейный режим): 50 Гц ± 0,1 Гц или 60 Гц ± 0,1 Гц Крест-фактор: 3:1 (макс.) Перегрузка (работа от сети): не менее 100%~110%: 10 мин; 110%~130%: 1 мин; >130%: 1 сек. Перегрузка (батарейный режим): не менее 100%~110%: 30 секунд; 110%~130%: 10 секунд; >130%: 1 секунда Гармонические искажения: не более 1 % THD (линейная нагрузка); не более 4 % THD (нелинейная нагрузка) Время перехода на батарею: Ноль Время перехода на Байпас: не более 4 мс Форма сигнала в батарейном режиме: Чистая синусоида КПД от сети: не менее 94% при полностью заряженной батарее КПД от батареи: не менее 93% Тип подключаемых батарей: AGM Количество подключаемых батарей: регулируемое, 16-20шт Возможность подключения дополнительных батарейных модулей: да Зарядный ток (max, регулируется): 4А Напряжение заряда: 82,1 В ± 1% Запуск от батарей: да Разъем для подключения внешнего аккумулятора: наличие "Горячая" замена аккумуляторных батарей: наличие Установка емкости аккумуляторных батарей на ЖКдисплее: наличие Режим проверки аккумуляторных батарей: наличие Индикация: ЖК-дисплей Наличие индикации: состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряжение, таймер разрядки и условия отказа, предполагаемое время резервного питания (мин), информация о программируемых розетках, информация о режиме работы Вывод информации на ЖК-дисплей о неисправности ИБП: Сбой запуска шины, Высокое напряжение шины, Низкое напряжение шины, Сбой плавного пуска инвертора, Высокое напряжение инвертора, Низкое напряжение инвертора, Короткое замыкание на выходе инвертора, Слишком высокое напряжение батареи, Слишком низкое напряжение батареи, Короткое замыкание на выходе зарядного устройства, Перегрев, Перегрузка, Неисправность зарядного устройства, Превышение входного тока Светодиодные индикаторы о состоянии ИБП: не менее 4шт (Байпас, Линия, Аккумулятор, Ошибка) Вывод информации с помощью светодиодных индикаторов: Запуск ИБП, Нет режима вывода, Режим байпаса, Режим перем. Тока, Режим аккумулятора, Режим CVCF, Проверка аккумулятора, Экономичный режим, Ошибка Мнемосхема: наличие Сигнализация о работе от батарей: Звуковой сигнал подается раз в 4 секунды Сигнализация о работе в режиме байпаса: Звуковой сигнал подается раз в 2 минуты Сигнализация о режим неисправности: Звуковой сигнал каждую 1 сек Сигнализация об ошибке: Непрерывный звуковой сигнал Сигнализация о перегрузке: Подает звуковой сигнал дважды в секунду Отключение звуковой сигнализации: Наличие Габариты, Ш×В×Г (мм): не более 438×88×600 Вес нетто с батареями, (кг): не более 14,4 Окружающая среда Рабочая влажность: Относительная влажность 20-95 % при 0-40°C (без конденсации) Уровень шума: не более 58 дБ на расстоянии 1 метр Температура хранения-25°C - 45°C Возможности управления: Smart RS-232/USB: Поддержка семейств Windows®, Linux и MAC Опционально SNMP-mini (карта расширения): Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера Опционально Modbus (карта расширения): Управление и мониторинг в режиме реального времени через коммуникационный порт RS-485 Количество подключаемых карт расширения: не менее 2 шт. Предустановленный адаптер SNMP: не менее 1 шт Защита сети/факса/модема от перенапряжения: наличие Разъем функции аварийного отключения питания (EPO): наличие Режим конвертора (преобразователя чистоты): наличие ЭКО-режим: наличие Настройка диапазона допустимого напряжения в режиме ECO: наличие Диапазон изменения допустимого напряжения в режиме ECO: Верхняя граница не менее от +7В до +24В от номинального напряжени, нижняя граница не менее от -7В до -24В от номинального напряжени, Встроенный статический байпас: наличие Настройка диапазона допустимого напряжения и частоты для режима статического байпаса: наличие Диапазон изменения допустимого напряжения для режима статического байпаса: Верхняя граница - от 230В до 264В, нижняя граница - от 170В до 220В Диапазон изменения допустимой частоты для режима статического байпаса: Верхняя граница не менее с 51Гц до 55Гц при режиме выходной частоты 50Гц и не менее с 61Гц до 65Гц при режиме выходной частоты 60Гц. Нижняя граница не менее с 45Гц до 49Гц при режиме выходной частоты 50Гц и не менее с 55Гц до 59Гц при режиме выходной частоты 60Гц Возможность параллельного подключения ИБП, 2N: Наличие Сертификат соответствия ЕАЭС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, Сертификат соответствия в части стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64: наличие Сертифицированный сервисный центр на территории РФ: наличие Сертификат по стандарту ISO 9001:2015 у производителя оборудования: наличие | Шт |  | 2 |

| Требования к продукции: - Продукция (оборудование) должна быть новой, ранее не использованной, не восстановленной и не собранной из восстановленных компонентов, выпускаться серийно. - Упаковка продукции должна быть фирменной и не иметь видимых повреждений. - Поставщик должен представить документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование, разрешающих использование поставляемого оборудования на территории Российской Федерации). Для типов оборудования, не подлежащих обязательной сертификации и/или декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе Поставщик должен представить отказные письма. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке. - Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода. - Качество поставляемыго оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и/или ГОСТ РФ. - Предложение участника должно включать полный ассортимент поставляемой продукции. - Цена продукции должна включать транспортные расходы, упаковку, все налоги и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. - В случае предоставления эквивалента необходимо представить его полные технические характеристики. - Представленный эквивалент не должен ухудшать технические характеристики продукции. - Поставляемый сервер должен быть зарегистрирован в реестре российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрение аналогов: Да. Оборудование должно совпадать по характеристикам, не уступающим заявленным требованиям Технического задания. |  |  |
| Гарантийный срок: Участник должен в обязательном порядке отразить в своем предложении конкретные сроки и объем гарантийного обслуживания оборудования. Продолжительность гарантийного обслуживания не менее 36 месяцев с момента передачи оборудования грузополучателю. Гарантия распространяется на всю продукцию. Поставщик должен определить номера контактных телефонов, по которым Заказчик сможет проинформировать Поставщика о дефектах поставляемого оборудования. Сервисный центр, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание оборудования, должен быть авторизован производителем оборудования. Во время гарантийного периода Поставщик должен обеспечить устранение Сервисным центром всех обнаруженных неисправностей в течение 20-и рабочих дней после получения извещения о неисправности. В случае превышения срока ремонта Сервисным центром, Поставщик производит замену оборудования на новое с эквивалентными характеристиками в течение одного рабочего дня, следующего за днем просрочки исполнения обязательств. Транспортировка вышедшего из строя оборудования до сервисного центра осуществляется силами Поставщика и за его счет. |  |  |
| Срок поставки продукции: в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора |  |  |
| Грузополучатели: АО «Энергосервис Волги»: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр.1, помещение 4. |
| Предлагаемые критерии оценки |  |  |
| 1 | Наименьшая суммарная стоимость единиц товара в рублях с НДС | 1 (100 %) |

Начальник производственно-технического отдела	     ___________________ К.Э. Дмитриев