| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Александровка, ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Хилково

со строительством кольца между ПС Александровка и ПС Хилково

и установкой реклоузера»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Александровка, ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Хилково со строительством кольца между ПС Александровка и ПС Хилково и установкой реклоузера»

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 2450-011473 от 28.11.2024, заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.11.2025.

- Описание работ.

## Объект строительства -

      - Реконструкция ПС 110 кВ Александровка;

      - Реконструкция ПС Хилково;

      - Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 от ПС Александровка до опоры 205/9 (ВПО);

      - Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ Хилково до опоры 1100/29 (СПО);

      - Строительство ВЛ-6 кВ между ВЛ-6 кВ Ф-2 от ПС Александровка  и ВЛ 6 кВ Ф-11                                            от   ПС 110 кВ Хилково  с установкой реклоузера и монтажем линейного разъединителя.

Этапы разработки документации (проектирования):

Этапы разработки документации (проектирования): одноэтапное.

Предпроектное обследование, проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кадастровые работы.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.04-24 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

Выбор применяемых в проектной документации для реконструкции материалов и оборудования должен быть основан на обязательной проверки их соответствия нормативно-техническим документам. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество, а также, быть допущенными к применению на объектах ПАО "Россети".

- Основные характеристики проектируемых объектов.

ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС 110 кВ Александровка инвентарный номер: 6351-00-000511111045 ЛЭП-6 кВ ПС Александровка Ф-2.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Длина трассы | 1,84 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании или указывается, в т.ч. для существующих ЛЭП |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | Марка провода, сечение провода определить проектом. Выполнить установку ж/б опор (определить проектом). При проектировании определить и учесть районы: - по количеству грозовых часов в году; - по степени загрязненности атмосферы; - по ветру; - по гололеду Определить в проекте число использования максимума нагрузки 1. При проектировании учесть установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети», предусмотреть номерные знаки. 2. Организация пересечений с естественными и искусственными преградами определяется на основании технико-экономического сравнения вариантов, один из которых должен предусматривать применение повышенных опор с целью недопущения реконструкции объектов чужой собственности. 3. Для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и лесопарковым зонам предусматривать применение высотных опор. 4. Предусмотреть замену существующих вводов, выполненных «голым» проводом на провод (тип и марку оборудования определить проектом) с подключением к новому провод ЛЭП. 5. Наличие переходов через естественные и искусственные преграды (существующие пересечения) 6. Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |

ВЛ 6 кВ Ф-11 ПС 110 кВ Хилково инвентарный номер: 6353-00-000005133214 ВЛ-6 кВ Х-11.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Длина трассы | 12,94 км |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании или указывается, в т.ч. для существующих ЛЭП |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | Марка провода, сечение провода определить проектом. Выполнить установку ж/б опор (определить проектом). Выполнить установку ж/б опор (определить проектом). При проектировании определить и учесть районы: - по количеству грозовых часов в году; - по степени загрязненности атмосферы; - по ветру; - по гололеду Определить в проекте число использования максимума нагрузки 1. При проектировании учесть установку постоянных знаков в соответствии с требованиями ПУЭ и ОРД ПАО «Россети», предусмотреть номерные знаки. 2. Организация пересечений с естественными и искусственными преградами определяется на основании технико-экономического сравнения вариантов, один из которых должен предусматривать применение повышенных опор с целью недопущения реконструкции объектов чужой собственности. 3. Для участков ЛЭП, проходящих по лесам заповедников, заказников и лесопарковым зонам предусматривать применение высотных опор. 4. Предусмотреть замену существующих вводов, выполненных «голым» проводом на провод (тип и марку оборудования определить проектом) с подключением к новому провод ЛЭП. 5. Наличие переходов через естественные и искусственные преграды (существующие пересечения) 6. Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Александровка, ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС Хилково со строительством кольца между ПС Александровка и ПС Хилково и установкой реклоузера», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 40 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев