УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» ______________________В.В. Пухарев «____»__________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре

г. Саратов 2026 г.

Термины и определения

Объект защиты - здание, помещение и территория, оборудованные СПЗ и эксплуатируемые акционерным обществом «Энергосервис Волги»

Системы противопожарной защиты (СПЗ) – это совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. СПЗ состоят из отдельных видов установок и систем:

- Автоматическая пожарная сигнализации (АПС);

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

Техническое обслуживание (ТО) – комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной или технической документацией осуществляемые в разные временные промежутки отчетного периода.

Регламент – полный перечень регламентных работ в соответствии с требованиями технической документацией на оборудование входящего в состав СПЗ на каждый объект защиты;

Ремонт – комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей.

Текущий ремонт (ТР) – плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей.

Сокращения

АПС – автоматическая пожарная сигнализация;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

СПЗ - Системы противопожарной защиты;

ТО – техническое обслуживание;

ОТ – охрана труда;

ПБ – пожарная безопасность;

ООС – охрана окружающей среды;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ППО – предпроектное обследование;

ТЗ – техническое задание.

Настоящее Техническое задание предусматривает техническое обслуживание следующих систем:

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

- Основание на оказание услуг:

Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

- Условия предоставления услуг по техническому обслуживанию систем.

Услуги по техническому обслуживанию представляют собой поддержание технических средств систем АПС, СОУЭ и приемопередающего оборудования в работоспособном состоянии.

- Общие данные по объектам оказания услуг по техническому обслуживанию систем.

Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании АО «Энергосервис Волги» по адресу г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр.1.

- Состав и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию систем.

Техническое обслуживание включает в себя:

- Проведение технического обслуживания в объемах, согласно «Перечня основных услуг                     по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ (Приложение №1). Исполнитель проводит техническое обслуживание в сроки, заранее согласованные с Заказчиком;

- Проведение внеплановых мероприятий по восстановлению работоспособности технических средств систем АПС, СОУЭ (в рамках технического обслуживания), устранение неисправностей                          в рабочее время по вызову Заказчика в период не более 24 часов с момента получения заявки Исполнителем. Количество заявок Заказчика в течение общего срока оказания услуг не ограничено, услуга включена в объем и стоимость услуг по договору;

- Осуществление технического надзора за правильным содержанием и эксплуатацией систем безопасности АПС, СОУЭ Заказчиком;

- Определение предельного состояния систем АПС, СОУЭ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования совместно с Заказчиком;

- Ведение эксплуатационной документации технического обслуживания АПС, СОУЭ,                                 с обязательным описанием выполненных мероприятий в объектовом журнале (ГОСТ Р 54101-2010);

- Оказание информационно-технической поддержки Заказчика (консультирование, инструктажи) в вопросах эксплуатации систем АПС, СОУЭ по заявке Заказчика в течение 10-ти дней с момента приема заявки;

- Срок оказания услуг: с 01 сентября 2026 года по 31 августа 2027 года.

  - Техническое обслуживание систем не включает:

- Капитальный ремонт систем АПС, СОУЭ по результатам технического освидетельствования, проведенным Исполнителем совместно с Заказчиком или по истечении срока его службы;

- Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

- внесения изменений в состав систем АПС, СОУЭ, либо их ремонта, проведенных лицами,               не являющимися представителями Исполнителя;

- Аварий на объекте или небрежных действий Заказчика;

- Нарушений условий эксплуатации систем АПС, СОУЭ;

- Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной или сотовой), к которым подключено оборудование систем АПС, СОУЭ, кроме неисправностей приемопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств, входящих в состав самой системы.

- Технические требования к материалам и оборудованию:

- Используемые инструменты, оборудование, приспособления, транспорт, приспособления для оказания услуг и технологическая оснастка должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам.

- Оборудование и материалы, применяемые в системах АПС, СОУЭ, должны соответствовать установленным ГОСТ Р 59638-2021 техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия

- При оказании услуг Исполнитель использует собственные технику и транспорт, необходимые для оказания услуг.

- Исполнитель обеспечивает доставку обслуживающего персонала на объект

Заказчика на своем транспорте.

- Требования к соблюдению документов по пожарной безопасности

При выполнении оказываемых услуг должны быть соблюдены требования, изложенные                                  в следующих нормативных и организационно-распорядительных документах в области обеспечения пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России                           от 26.02.2026 № 133)»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения                        и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты Электроустановки низковольтные Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований                            к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

- Руководящие указания по проектированию противопожарной защиты объектов ПАО «Россети» приложение 1 к Политике в области пожарной безопасности ПАО «Россети»,                                      утв. Распоряжением от 01.09.2023 № 435р;

- Руководящие указания по установлению противопожарного режима на объектах ПАО «Россети» приложение 2 к Политике в области пожарной безопасности ПАО «Россети»,                                     утв. Распоряжением от 01.09.2023 № 435р;

- Руководящие указания по общим требованиям установкам противопожарной защиты ПАО «Россети» приложение 3 к Политике в области пожарной безопасности ПАО «Россети»,                                     утв. Распоряжением от 01.09.2023 № 435р;

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1)»;

- ГОСТ Р 53195.1-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий                  и сооружений систем. Часть 1. Основные положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий                  и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию                         (с Изменениями №1, 2)»;

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

- ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 N 614-ст) (с изменениями и дополнениями)»;

- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Приказ Минэнерго России от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

В случае различий в требованиях технического задания и НТД необходимо руководствоваться НТД в области обеспечения пожарной безопасности.

При пользовании настоящим техническим заданием необходимо проверять действие документов, на которые сделана ссылка в настоящем разделе. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим техническим заданием следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если указанный адрес в сети «Интернет» источника размещения организационно-распорядительного документа ПАО «Россети» изменился, то при поиске документа следует пользоваться начальной страницей официального сайта ПАО «Россети».

- Требования по ОТ, ПБ и ООС.

- Исполнитель выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие на предприятии Заказчика нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС.

- Исполнитель принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе оказания услуг.

- У Исполнителя должно быть наличие собственных средств и приспособлений для оказания услуг на высоте (СИЗ, диэлектрические лестницы, подъемники и т.п.).

- Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их на объектах оказания услуг:

*  Защитная обувь.

*  Защитные очки;

*  Спецодежда;

*  Рабочие перчатки.

- Исполнитель должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, удостоверения по электробезопасности, удостоверения по безопасности оказания услуг на высоте.

8.                  По техническим условиям оказания услуг (выполнения работ) обращаться:

По техническим условиям оказания услуг обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Пухарев Виктор Валерьевич, тел. 8 (8452) 302-400, доб. 31-61

Начальник ПТО Ильенко Анжелика Анатольевна, тел. 8 (8452) 302-400, доб. 31-69

Почтовый адрес: energoservis-volgi@mail.ru

9.                 Все указанные в техническом задании приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложение к техническому заданию:

Приложение № 1 – Перечень основных услуг по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ.

Приложение № 2 – Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник ПТО                                                                                                           А.А. Ильенко  
Приложение № 1

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию

систем автоматической пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией при пожаре

по адресу г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр.1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных услуг по техническому обслуживанию систем АПС, СОУЭ

| ЗАКАЗЧИК ______________/_____________/ | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________/_____________/ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

на оказание услуг по техническому обслуживанию

систем автоматической пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией при пожаре

по адресу г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд. 17/39, стр.1

Требования и особые условия к Исполнителю/участнику

закупочной процедуры

      - Требования к Исполнителю/участнику закупочной процедуры:

  - Исполнитель должен обладать лицензией (Постановление Правительства РФ                                 от 28 июля 2020 года N 1128) необходимой для оказания услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

1.2. Исполнитель должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного                                       и своевременного оказания услуг.

1.3 Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель имеет право привлекать иных лиц (соисполнителей/подрядчиков/субподрядчиков) на оказание услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

1.4. Исполнитель должен обладать опытом оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре,                 не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по оказанию аналогичных услуг.

# 1.5. Соисполнитель (субподрядчик) должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.6. Соисполнитель (субподрядчик) должен обладать опытом в оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по оказанию аналогичных услуг.

1.7. Соисполнитель (субподрядчик)  должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного                                                 и своевременного оказания услуг.

1.8. Исполнитель должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для оказания услуг, установленных настоящим техническим заданием.  При допуске на энергообъекты персонала Подрядной организации (в качестве командированного персонала или персонала СМО) для оказания услуг, необходимо обеспечить контроль выполнения им следующих требований:

- персонал Подрядной организации должен быть профессионально подготовлен в соответствии с оказываемыми услугами, а уровень его квалификации должен соответствовать оказываемым услугам;

- персонал Подрядной организации должен соответствовать по состоянию здоровья оказываемым услугам и не иметь медицинских противопоказаний;

- уровень знаний персонала Подрядной организации должен соответствовать требованиям                     и условиям оказания услуг, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требованиями для соответствующих видов услуг или профессий;

- персонал Подрядной организации должен иметь все необходимые для оказания услуг документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов оказания услуг,                       а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- персонал Подрядной организации должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями.

Начальник ПТО                                                                               А.А. Ильенко

Согласовано:

Главный инженер                                                                            В.В. Пухарев