|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» ____________ В.В. Пухарев |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку приборов учета и их комплектующих

для нужд АО «Энергосервис Волги»

Оглавление

1.	Общие сведения	5

1.1. Наименование	…5

1.2. Назначение	5

1.3. Сроки поставки	…5

1.4. Технические характеристики оборудования………………………………………………..5

2. Общие технические требования	5

3. Требования к оборудованию учета электрической энергии	5

3.1. Требования к ИИК и ПКУ	5

3.2. Требования к трансформаторам тока	6

3.3. Требования к трансформаторам напряжения	6

3.4. Требования к ВШУ	7

3.5. Требования к ИВКЭ и каналам связи	8

3.6. Требования к надежности и безопасности	8

3.7. Метрологические и другие требования к оборудованию	9

3.8. Требования к электромагнитной совместимости	9

3.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	9

3.10. Требования к эксплуатационной документации	9

4. Требования по стандартизации и унификации	10

5. Гарантийные обязательства	11

6. Приложения……………………………………………………………………………………11

Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР - автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

ВЛ - воздушная линия;

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВК ВУ - информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня автоматизированной системы учета с удаленным сбором данных (ИВК «Пирамида-сети» или существующий в филиале (ДЗО) ИВК, выбранный в качестве целевого до запуска в промышленную эксплуатацию ИВК «Пирамида-сети»);

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД) автоматизированной системы учета с удаленным сбором данных;

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учета;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ОИК – оперативно-информационный комплекс;

ПД – проектная документация (включая рабочую документацию);

ПМИ - программа и методика испытаний;

ПО - программное обеспечение;

ППО - предпроектное обследование;

РД - рабочая документация;

ТЗ - техническое задание;

ТИ - телеизмерение;

ТС - телесигнал;

ТУ - телеуправление;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

ЦУС – центр управления сетями;

УСПД - устройство сбора и передачи данных;

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределенных компонентов;

DCom - распределенная Com технология;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - Global System for Mobile Communication, цифровой стандарт подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2-го поколения;

GPRS - General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM;

PLC - Power line communication, технология связи по линии электропередачи;

RF – Radio frequency, семейство технологий радиосвязи ближнего радиуса действия, использующих безлицензионные диапазоны частот;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SIM-карта - идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (сотовой) связи;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях;

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System, технология подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 3-го поколения.

- Общие сведения

1.1. Наименование

Поставка приборов учета и их комплектующих (в соответствии с Приложением №1)                          для нужд АО «Энергосервис Волги».

1.2. Назначение

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине, фактически отпущенной / принятой электроэнергии и мощности. Организация учета электроэнергии с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности на объектах ДЗО ПАО «Россети» с потребителями (юридических лиц, бытовых абонентов и т.д.), в том числе для построения балансов электрической энергии и мониторинга режимов потребления. Обеспечение телеконтроля энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ и управления ими.

1.3. Сроки поставки

Срок и количество поставки каждой партии товара определяется из заявок по потребности филиалов ПАО «Россети Волга». Форма и сроки оплаты за поставку оборудования учета электрической энергии с удаленным сбором данных определяются Договором.

1.4. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики оборудования учёта электроэнергии должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования», технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 3 данного технического задания.

На момент поставки оборудование должно быть включено в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества в соответствии с Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети», либо допущено к применению комиссией ДЗОПАО «Россети» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр), а так же оборудование должно соответствовать требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

2. Общие технические требования

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не позднее                          IV квартала 2024 года, приборы учета электроэнергии, устройства сбора и передачи данных, измерительные трансформаторы должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

Типы поставляемых оборудования учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ),                                          внесены  в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Компоновка шкафов учета должна соответствовать типовым техническим решениям ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

3. Требования к оборудованию учета электрической энергии

3.1. Требования к ИИК и ПКУ

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на 
DIN-рейку, или на опору - в соответствии с типовыми техническими решениями 
ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

- Для определения требований к приборам учета и пунктам коммерческого учёта электроэнергии 6 – 20 кВ руководствоваться:

- - СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам);

- - СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

- При поставке приборов учета и их комплектующих и пунктов коммерческого учёта электроэнергии 6 – 20 кВ для применения на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

На видном месте корпуса элементов оборудования учета электроэнергии (приборы учета электроэнергии, удаленные дисплеи, внутренние поверхности шкафа учета, ВРУ-0,4 кВ), находящихся в зоне доступа потребителя и заземленных в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями, должны быть размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки с логотипом ПАО «Россети» и нанесенной шрифтом PF DIN Text Cond Pro (размером не менее 10 мм) следующей информацией:

- - телефон Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.

- 3.2. Требования к трансформаторам тока

Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001 (2015).

Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий функционирования объекта измерений;

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-96.

Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответствующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

- 3.3. Требования к трансформаторам напряжения

Измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать 
ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

Для питания цепей напряжения измерительных элементов приборов учета должны применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные трансформаторы, устанавливаемые в каждой из фаз. Запрещается использовать для целей коммерческого учета электрической электроэнергии встроенные трансформаторы напряжения. Исключением являются ТН, встроенные в комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией, далее - КРУЭ. При применении КРУЭ встроенные ТН должны иметь возможность периодической метрологической поверки.

Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их пломбирования. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 8 лет.

Цифровые трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения».

Цифровые выходы ТН должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

3.4. Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для применения в качестве конструкции выносной системы учета электроэнергии, устанавливаемого на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р                          51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепежных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ входят:

- 	приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- автоматический выключатель нагрузки для прибора учета непосредственного включения, установленный после прибора учета;

- испытательная клемная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- электрические провода цепей ТС;

- концевой выключатель;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку;

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ.

ВШУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода-вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры 
поворотно-откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев.

3.5. Требования к ИВКЭ и каналам связи

При наличии в проектной документации уровня ИВКЭ, он организуется с использованием УСПД, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа со стороны ИВК ВУ к приборам учета и собранной информации.

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД руководствоваться СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

На энергообъектах номинального напряжения 6-10 (20) кВ ИВКЭ должен выполнять также функции устройства телемеханики контролируемого пункта, обеспечивая двусторонний информационный обмен с ОИК ЦУС в соответствии с п.п. 6.1.6, 6.5, приложением 1 к СТО                        34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» для вновь вводимого оборудования.

Выносной шкаф с УСПД должен быть оснащен сигнализацией о вскрытии (при отдельной поставке УСПД наличие в комплекте поставки укомплектованного датчика вскрытия с комплектом подключения к УСПД и креплением для возможности монтажа в шкаф учета). События вскрытия шкафа должны инициативно передаваться через УСПД в ИВК ВУ и ОИК ЦУС. Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с.

При использовании технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях                                                   с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

3.6. Требования к надежности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с удаленным сбором данных по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Оборудование учета электроэнергии должно удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все оборудование учета должно быть защищено:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа. Права пользователей должны быть строго разграничены и фиксированы.

- Передача от Поставщика к ДЗО ПАО «Россети» прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета и УСПД должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения). Лицензионный договор (соглашение) должен предусматривать:

- - предмет договора путем указания на ПО (микропрограммное обеспечение), право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат;

- - способы использования ПО (микропрограммного обеспечения);

- - срок, на который заключается лицензионный договор (равный сроку действия исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение);

- отсутствие ограничений на использование ПО, в том числе на декомпиляцию кода                        в случаях разбора конфликтных ситуаций;

- сопровождение ПО в части устранения уязвимостей ПО, устранения ошибок (дефектов), обеспечению соответствия ПО требованиям ПАО «Россети» по безопасности информации в течение не менее 15 лет на этапе его эксплуатации;

- срок устранения уязвимостей в составе ПО с момента обнаружения – 1 месяц;

- сохранение условий лицензионного договора (соглашения) при переходе прав обладания ПО третьим лицам.

- Передача от Поставщика к ДЗО ПАО «Россети» ПО (микропрограммного обеспечения) приборов учета и УСПД выполняется по акту приема-передачи. В Акте должны быть зафиксированы контрольные суммы ПО, наименование и версия программного обеспечения для вычисления контрольных сумм и алгоритм их вычисления, наименование организации разработчика и организации-правообладателя, версия ПО, наименования файлов версий, ограничения на использование ПО.

3.7. Метрологические и другие требования к оборудованию

Оборудование учета электроэнергии должно иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе                          в опытную эксплуатацию и с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

3.8. Требования к электромагнитной совместимости

- Оборудование учета должно удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

3.9. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- оборудование должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

3.10. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на оборудование должна содержать следующую информацию:

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта на оборудование учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий.

4. Требования по стандартизации и унификации

Поставка оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов:

- СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

- постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442                                      «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

  - ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения»;

  - ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ                и программных документов»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии                            и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии                                      и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов                              (с изменением № 1)»;

  - РД 34.35.305. Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей.

5. Гарантийные обязательства

- Гарантии качества распространяются на все оборудование учета электроэнергии,                                  ее конструктивные элементы.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудование учета устанавливается                             60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов приема-передачи оборудования (материалов).

При выявлении дефекта Поставщик обязан:

- обеспечить Покупателя необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Покупателю соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Приложения:

СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования».

Дополнения к требованиям стандарта ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования».

Приложение №1 к Техническому заданию

- Предмет: Поставка приборов учета и их комплектующих, ОКПД2: 26.51.63.130, ОКВЭД2: 26.51.5

- Поставляемая продукция.

Всё оборудование для поставки приборов учета и их комплектующих (номенклатура оборудования) предъявляемое к поставке указано в Таблице №1.1 настоящей Технической части (далее Продукция).

Участник процедуры в составе своего предложения должен в обязательном порядке представить:

- Техническое предложение, заполненное в соответствии с требованиями Документации о закупке, в том числе в формате приложения 1 к настоящей Спецификации (Технические требования к разъединителям 10 кВ). Приложение 1 к Спецификации необходимо также представить в составе заявки участника в редактируемом формате;

- Сведения о наличии или отсутствии проверки качества (аттестации) в п.п. 1-6, 31-35 таблицы №1 Единичные расценки на оборудования, материалы и системы, подлежащие проверке качества (аттестации) в соответствии с перечнем оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах ПАО «Россети», размещенном официальном сайте ПАО «Россети» в разделе «ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ → Единая техническая политика → АТТЕСТАЦИЯ» (https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/).

Участник в составе своего предложения (Спецификации) представляет копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

на всю продукцию:

а) документы, подтверждающие, что Участник является производителем продукции, указанной в п.1 настоящей Спецификации либо Свидетельство производителя, подтверждающее возможность поставки Участником продукции с сохранением гарантийных обязательств производителя в установленные сроки (данное требование не является обязательным и несоответствие Участника закупки данному требованию не будет являться основанием для отклонения заявки такого участника).

- Срок действия Договора.

Договор по результатам закупки действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Договора или до достижения лимита Договора, указанного в п.4 настоящей Технической части (в зависимости, какое из событий наступит ранее).

- Общие технические требования к поставляемой продукции.

Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, поставляемое аттестованное оборудование, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящей Технической части, Техническом задании на поставку оборудования (запасные части и материалы) для поставки приборов учета и их комплектующих                            на объекты филиалов ПАО «Россети»: «Саратовские распределительные сети», «Самарские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Чувашэнерго» (Приложение №1 настоящей Технической части), Положении ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/), продукция указанная в таблице №1 Единичные расценки на оборудования  должна удовлетворять требованиям Методики  и Порядка проведения аттестации оборудования ПАО «Россети» ( https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/) и соответствовать: СТО 34.01-5.1-009-2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования»                                        (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования», в случае поставки пунктов коммерческого учета электроэнергии.

  - Поставляемая Продукция должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний или иные документы, подтверждающие соответствие основных характеристик и качества предлагаемой Продукции предъявленным требованиям.

  - Маркировка должна иметь четкие обозначения, в доступном для обозначения месте.

  - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке                          и передана заказчику вместе с поставляемой Продукцией.

  - Поставляемая Продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

  - Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

  - Требования к дате изготовления Продукции – не позднее 6 месяцев на момент поставки.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения Продукции и прочие условия определены Договором.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 5 лет с момента начала эксплуатации.

- Сроки и условия поставки.

Период поставки - поставка Товара производится Поставщиком Грузополучателю с момента заключения договора в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Договора или до достижения лимита Договора, указанного в п.4 Технической части (в зависимости, какое из событий наступит ранее). Поставка продукции осуществляется партиями.

Количество, ассортимент и срок поставки указываются Покупателем в заявках на поставку товара (далее - Заявка), заполненных по форме Приложения 7 к проекту договора, составленными Покупателем в соответствии с данными, приведенными в Приложении 1 к Договору, согласованными и подписанными Сторонами. Срок поставки партии продукции:

В течение 10 календарных дней от даты направления оформленной (подпись, печать, дата подписания) Заявки Поставщиком Покупателю в электронном виде (отсканированной копии). Если Поставщиком нарушены сроки подписания заявки, предусмотренные настоящим пунктом, срок поставки товара исчисляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Заявки Поставщику в электронном виде (отсканированной копии).

Заявка, оформленная должным образом со стороны Покупателя, направляется не позднее чем за 10 календарных дней до планируемой даты поставки, в адрес Поставщика электронной почтой для подписания (отсканированная копия), с последующим направлением оригинала Заявки в двух экземплярах в адрес Поставщика. После получения Заявки по электронной почте Поставщик не более чем в течение 1 (одного) рабочего дня оформляет ее (подпись, печать, дата подписания) и направляет в адрес Покупателя по электронной почте (отсканированная копия). После получения оригиналов Заявки Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет их в соответствии с Заявкой, направленной ранее по электронной почте (отсканированная копия), и направляет один экземпляр Заявки в адрес Покупателя. До момента получения оригинала Заявки его отсканированная копия / копия признается равнозначной оригиналу.

- Правила приемки Продукции.

  - Вся поставляемая Продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями Грузополучателя при получении. По результатам входного контроля подписываются документы, подтверждающие прием-передачу Продукции.

  - Приемка по качеству и количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиями Договора.

  - При приемке Продукции осуществляется внешний осмотр тары и упаковки, проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест, проверка соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

- Условия оплаты.

  - В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, налогами, сборами, платежами, а также таможенными пошлинами, расходами на таможенное оформление и декларирование Товара (для импортного товара) и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

  - Оплата за поставленную Продукцию производится в соответствии с условиями Договора.

- Базис поставки.

  - Оборудование отгружается на условиях DDP, согласно Инкотермс 2010.

  - Поставка аттестованного оборудования/допущенного КДО осуществляется в ДЗО ПАО «Россети». Сторонним организациям может быть поставлена полная номенклатура оборудования согласно приложения №1 настоящей Технической части.

| Таблица №1.1 к Технической части Единичные расценки на оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики/обоснование закупки конкретного товара | Требование об необходимости наличия аттестации ПАО «Россети» | Ед. изм. | Цена за ед. пр. без НДС, в руб. | НДС 20% | Предельная цена за ед. руб. с НДС | Страна происхождения Товара |
| 1 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-ST-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч - 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 2 | Счетчик НАРТИС-И100-SP1-2-A1R1-230-5-100A-SS-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 1ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 3 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-TN-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101-2 Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Счетчик НАРТИС-И300-SP31-2-A1R1-230-5-100A-SN-RF433/1-RS485-P1-EНKMOQ1V3-D в комплекте: Выносной цифровой дисплей НАРТИС-Д101; Модуль связи НАРТИС-МР-М1-2G4G; Комплект монтажной арматуры 3ф или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Счетчик НАРТИС-И100-W113-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.1-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 80 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 130×90×64 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 6 | Счетчик НАРТИС-И100-W112-2-A1R1-230-5-80A-ST-RS485-G/2-P1-HKLMOQ1V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В - 230 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ном до 1,2 ∙ 𝑈ном - Максимальный ток, А – 80 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Количество и тип измерительных элементов: - шунт в фазной цепи тока и трансформатор тока в цепи тока нейтрали - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 7 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток ,А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 8 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-G/2-P1-HI2KLMOQ2V3-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.21-2012, не хуже 1 – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 100 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 9 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направлений по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0,5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А –10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 10 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х230/400 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 11 | Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направлений по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0,5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х57.7/100 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А –10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 1,7 - Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более: 160х140х62 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |
| 12 | Счетчик НАРТИС-И300-W132-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-G/2-P1-HI2LMOQ2V3Z/1-D или эквивалент | - Класс точности при измерении: – активной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.22-2012, не хуже 0.5S – реактивной энергии прямого и обратного направления по ГОСТ 31819.23-2012, не хуже 1 - Номинальное напряжение 𝑈ном, В – 3х57.7/100 - Расширенный рабочий диапазон напряжения, В от 0,8 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном до 1,2 ∙ 𝑈ф.ном⁄𝑈л.ном - Максимальный ток, А – 10 - Номинальная частота сети переменного тока, Гц - 50 - Потребляемая полная (активная) мощность, В·А (Вт), не более: – по цепи напряжения (без учета устройств связи) -10 (2) – по цепи тока -0,3 - Масса, кг, не более: 2 - Условия эксплуатации/Диапазон рабочих температур окр. воздуха, °С от -55 до +70 - Количество программируемых тарифов – 8 - Хранение активной и реактивной энергии прямого и обратного направлений на начало суток по всем тарифам на глубину, суток, не менее – 180 - Срок сохранения информации при отключении питания, лет, не менее - 40 - Срок службы встроенной батареи составляет, лет – 16 - Средняя наработка до отказа, ч – 320000 - Средний срок службы, лет - 30 - Наличие с списке поддерживаемых устройств УСПД ШЛ-ZB-L, да |  | шт |  |  |  | РФ |

« *» технические характеристики приборов учёта и их комплектующих равны эквивалентным значения

- Продукция новая, выпущена ____________г.

- Имеет сертификаты соответствия системы ГОСТ Р (декларация соответствия)

- Гарантия на предлагаемую продукцию составляет - _________________________.

- Срок службы продукции - _______________________________________________.

- Срок оплаты - _________________________________________________________.

- Грузополучатель - _____________________________________________________.

- Адрес доставки -   _____________________________________________________.

- Период поставки -  _____________________________________________________.

- Срок поставки партии продукции - _______________________________________.

- Порядковый номер реестровой записи из реестра в соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства РФ от 23.12.2024                                           № 1875 - __________________________________________________________________________________________________________________.

Главный инженер                                                                                                            Пухарев В.В.

Рекомендуемый срок действия лицензионного договора (и исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение)) составляет не менее 15 лет.