| «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг АО «Энергосервис Волги» |  |  |
| _______________________ В.В. Пухарев |  |  |
| «___» ____________ 2024 г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Реконструкция КТП 160/6 №7 от РП–1 ф.615 6 кВ ПС 35/6 "Соколовогорская" (дог. ТП № 11/ТП/2024 от 24.07.2024 г. – ООО "Завод "ПРОМГАЗ")»

г. Саратов 2024 г.

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Реконструкция КТП 160/6 №7 от РП–1 ф.615 6 кВ ПС 35/6 "Соколовогорская" (дог. ТП № 11/ТП/2024 от 24.07.2024 г. – ООО "Завод "ПРОМГАЗ")»

Основание для проведения работ.

- Договор № 11/ТП/2024 от 24.07.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосервис Волги».

Сроки начала и окончания работ.

I этап. Проектно-изыскательские работы:

Срок начала работ по I этапу – не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора.

Срок окончания работ по I этапу  – 25.11.2024г..

II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 календарного дня с момента завершения работ по I этапу.

Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по II этапу – 26.11.2024г..

Срок завершения работ по договору  по II этапу – 29.11.2024г..

Источник финансирования

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2024 год.

3. Наличие проектной документации:

3.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

3.2.  Разрешение на строительство не требуется.

4. Вид строительства и этапы выполнения работ.

4.1. Вид строительства: новое строительство.

4.2. Этапы выполнения работ:

I Этап. Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы:

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, выполнить текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной подписью подготовившего их лица), разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.**-** Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

II этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

5. Описание работ.

Адрес объекта: г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская б/н.

5.1. Демонтажные работы

5.1.1. Демонтаж КТП киоскового типа с трансформатором 160 кВА без разборки;

5.1.2. Транспортировка демонтированной КТП на склад Заказчика по адресу: г. Саратов,                                ул. им. Орджоникидзе Г. К., д. 1

5.2. Монтажные работы:

5.2.1. Монтаж КТП киоскового типа с трансформатором 630 кВА, включая, но не ограничиваясь, устройством фундамента, монтажом поста коммерческого учета электроэнергии для потребителя                               ООО «Завод ПРОМГАЗ», устройством защитного заземления;

5.2.2. Подключение вновь смонтированной КТП к источнику электрической энергии.

5.3. Предусмотреть  организацию  учета  электроэнергии в КТП  с  удаленным  сбором  данных  в соответствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»   (утвержденных   Постановлением   Правительства   РФ   № 442   от   04.05.2012   года, Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006- **, СТО  34.01-5.1-011-**,  СТП-МРСК-16-1791.01-**.  Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

5.4. Предоставить полный пакет исполнительной документации, в т.ч. соответствующие протоколы и паспорта на материалы и оборудование. Полный комплект исполнительной документации предоставить в 1-м экземпляре на бумажном носителе, и всю документацию в 1 экз. в электронном виде на CD или DVD;

5.5. Разработать и согласовать с Заказчиком до выполнения работ проект производства работ.

5.6. Выполнить пусконаладочные работы.

5.7. Выполнить работы, не указанных в вышестоящем перечне, но необходимые для строительства объекта, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации;

5.8. Сдать объект Заказчику и органам надзора. в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

6. Требования к строительству.

6.1 Строительно–монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденному главным инженером АО «Энергосервис Волги» проекту производства работ.

6.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

6.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на весь объём работ по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

6.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

6.6. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.05–21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

6.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.05–21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд-Смета и MS Excel.

6.8. Ведение исполнительной и формирование приемо–сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17–2082.04–23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

6.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.04–23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга»

6.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17–2342.04–23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного запроса.

6.11. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7. Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8. Технические требования к материалам и оборудованию:

8.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2024 года.

8.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

8.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

9.	Гарантийные обязательства

Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (КС-14) по объекту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, входящего в систему учета, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов допуска в эксплуатацию приборов учета / УСПД объекта.

Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Особые условия

10.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия, запрещается.

10.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

10.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

10.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

11. Особые условия к заявке участника

11.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом начальной максимальной цены лота, являющимся приложением № 2 к техническому заданию по форме приложения № 3 к договору подряда. При этом изменение базисной цены и укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Допускается исключение затрат на производство работ в зимнее время при условии выполнения работ в летний период.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Начальник отдела по эксплуатации АО «Энергосервис Волги»

Абросимов Владимир Владимирович, тел. 8(8452) 30-24-00, внутр.31-13

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 14. Приложения.

Приложение № 1. Задание на проектирование.

Приложение №2 Расчет начальной максимальной цены лота

Приложение №3 Требования и особые условия к подрядчику/ участнику закупочной процедуры.

| Начальник СДО М.В Корнишина СОГЛАСОВАНО: Начальник ПТО К.Э. Дмитриев Начальник отдела по эксплуатации В.В. Абросимов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

на разработку проектной и рабочей документации

и выполнение строительно-монтажных

и пусконаладочных работ по объекту:

«Реконструкция КТП 160/6 №7 от РП–1 ф.615 6 кВ

ПС 35/6 "Соколовогорская"

(дог. ТП № 11/ТП/2024 от 24.07.2024 г. –

ООО "Завод "ПРОМГАЗ")»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)

по объекту: «Реконструкция КТП 160/6 №7 от РП-1 ф.615 6 кВ ПС 35/6 "Соколовогорская"

(дог. ТП №11/ТП/2024 от 24.07.2024г. - ООО "Завод "ПРОМГАЗ")».

- Основание для проектирования:

Договор № 11/ТП/2024 от 24.07.2024 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Энергосервис Волги».

- Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении № 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3. Вид строительства и этапы проектирования.

3.1. Вид строительства: новое строительство.

До момента заключения договора на выполнение работ по проектированию подрядчик оценивает возможность реализации проекта в соответствие с требованиями данного задания на проектирование.

3.2. Этапы разработки проектной и рабочей документации: одноэтапный.

- предпроектное обследование и сбор исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическая съемка в масштабе М 1:500 (1:1000), согласование геодезической съемки с заинтересованными организациями, с собственниками земельных участков;

- разработка и согласование с заинтересованными организациями, с собственниками земельных участков проектной и рабочей документации по объекту, внутренняя экспертиза Заказчиком рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

В составе проектируемого объекта: «Реконструкция КТП 160/6 №7 от РП-1 ф.615 6 кВ ПС 35/6 "Соколовогорская" (дог. ТП №11/ТП/2024 от 24.07.2024г. - ООО "Завод "ПРОМГАЗ")» осуществляется замена существующей комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВА с постом учета на комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 630 кВА с постом учета. Проектно-сметной документацией предусмотреть использование существующего прибора учета с заменой  трансформаторов тока.

Таблица № 4.1. КТП №7 -6/0,4кВ от РП-1 ф615 (инв. №БП-000647)

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Тип КТП | Киосковая с трансформатором 630 кВА 6/0,4 кВ |
| Передаваемая мощность | 630 кВт |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 6 кВ |
| Высоковольтный ввод в КТП | Воздушный |
| Тип ПУ | Трехфазный, цифровой, полукосвенного включения, сбор информации – дистанционный |
| Место нахождения объекта | г. Саратов, ул. Усть-Курдюмская б/н |

5. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

5.1. Предпроектные обследования, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий.

5.1.1. Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, достаточный для разработки проектной и рабочей документации. При предпроектном обследовании объекта должна быть проведена оценка:

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

Предпроектное обследование проводится проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком. Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

5.1.2. Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), включая описание границ охранных зон объекта электроэнергетики), достаточный для разработки проектной и рабочей документации.

Согласовать результат топографической съемки с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций и собственниками земельных участков.

Согласовать проектную документацию с владельцами пересекаемых инженерных коммуникаций.

Запросить сведения из ЕГРН (в виде кадастрового плана территории в форме, в виде кадастровых выписок форма КВ.1-КВ.6).

Получить акт на производство земляных работ под строительство объекта.

Согласовать акт на производство земляных работ со всеми заинтересованными лицами.

Обеспечить утверждение согласованного акта на производство земляных работ.

5.2. Разработка проектной и рабочей документации.

5.2.1. Предусмотреть выполнение следующих работ в объеме необходимом для ввода объекта в эксплуатацию:

- Замена существующей КТП 160/6-0,4 кВА киоскового типа на КТП 630/6-0,4 кВА киоскового типа с постом учета электроэнергии полукосвенного включения.

5.2.3. Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» в части, не противоречащей вышеуказанному требованию.

5.2.4. В составе проектной документации предусмотреть организацию учета электроэнергии в КТП с удаленным сбором данных в соответствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006-**, СТО 34.01-5.1-011-**, СТП-МРСК-16-1791.01-**. Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

Предусмотреть нанесение надписей на корпусе КТП в соответствии с П-РВ-21-775.**-** «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

­	требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

­	перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

­	перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

­	перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

•	требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

•	требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

•	требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

•	требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

­	перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

­	перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

­	предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

Составить схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек территории с использованием системы координат применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы расположения земельных участков составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ. Схему выполнить в соответствии с требованиями Приложения №1,2 к приказу Министерства экономического развития от 27 ноября 2014г. №762. Оформить в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта.

При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россетии Волги» П-РВ-74-040.**-**.

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.5. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

Рабочую документацию выполнить в объеме, содержащем все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объектов. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

Рабочую документацию выполнить в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

Выполнить в составе рабочей документации техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов.

5.3. Приемка выполненных работ.

5.3.1. Подрядчик, не позднее 5 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в разделе 9 настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ,  рабочую документацию в полном объеме, согласованную всеми заинтересованными организациями, включая, но не ограничиваясь собственниками земельных участков, владельцев пересекаемых и сопутствующих коммуникаций) в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml. Указанную документацию представить для рассмотрения и согласования Заказчику. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.3.2. Подрядчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней до срока окончания работ, указанного в разделе 9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 1 экземпляре на бумажном носителе, оформленное в установленном порядке Разрешение на использование земельного участка для размещения проектируемого объекта, отчет по результатам инженерных изысканий, схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в 1 экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD для оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

6. Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС/ТП; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации используются диспетчерские наименования объектов.

6.2. При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения выделены цветом по тексту документов

6.3. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий, являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам, без его согласия запрещается.

6.4. 	Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	 внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5. При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6. В целях проведения проектно-изыскательских работ, проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.7. При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-МРСК-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.8. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.9. Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

­ проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

-подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства», согласовать описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком, направить соответствующие документы в орган Ростехнадзора для получения решения о согласовании границ охранной зоны, обеспечить внесение данных о границах охранной зоны в ЕГРН, предоставить Заказчику сведения об учетном номере охранной зоны.

6.10. Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, АСДТУ, систем диагностики согласованы производителями оборудования и устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

6.11. Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г. №782н г. Москва).

7. Выделение этапов строительства.

Выделение пусковых комплексов не требуется.

8. Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2024 г.

Окончание строительства – 2024 г.

9. Срок выполнения работ:

Срок начала работ – не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора.

Срок окончания работ – 25.11.2024г..

10. Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

11.  Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Начальник отдела по эксплуатации АО «Энергосервис Волги»

Абросимов Владимир Владимирович

Тел.: 8(8452) 30-24-00; внутр. 31-13

Эл. почта: vv.abrosimov@rossetivolga.ru

| Приложения: | 1. | Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Перечень сокращений. |

| Начальник ПТО К.Э. Дмитриев |  |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

­ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­ Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

­ Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

­ Федеральный закон №261-ФЗ от 25 ноября 2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;

­ Постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 и иными действующими нормативно-техническими документами.

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 21.101 -2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 (действующая редакция).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года № 903н.

-  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

­ ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

­ Правила устройства электроустановок (действующее издание);

­ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

­ Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

­ Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и НТД «ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

­ «П-РВ-ВНД-196.05-2 Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе (утвержденное протоколом совещания совета директоров от 06.07.2022 г. № 1).

­ Стандарт Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Волги» СТП-МРСК-16-1791.**-**, (утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2014 г.);

- Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО ««Россети Волга» П-РВ-21-040.**-**;

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;

- 	Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- "Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО " Россети Волга» Р-РВ-17-1279.**-**;

- П- РВ-20-2726.01-22 Политика инновационного развития ПАО "Россети Волга»;

- Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом  ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. №116.

Приложение № 2 к Заданию на проектирование

Перечень сокращений

| АИИС КУЭ | - | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| ГКН | - | Государственный кадастр недвижимости |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОКИИ | - | объект критической информационной инфраструктуры |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СП | - | система передачи |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |

Приложение № 3 к Техническому заданию

на разработку проектной и рабочей документации

и выполнение строительно-монтажных

и пусконаладочных работ по объекту:

«Реконструкция КТП 160/6 №7 от РП–1 ф.615 6 кВ

ПС 35/6 "Соколовогорская"

(дог. ТП № 11/ТП/2024 от 24.07.2024 г. –

ООО "Завод "ПРОМГАЗ")»

Требования и особые условия к подрядчику/ участнику закупочной процедуры

# 1. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования;

1.2. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, инженерных изысканий, кадастровых и проектных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию электрооборудования, систем учета эл/энергии, ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию электрооборудования, систем учета эл/энергии, ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.6. Субподрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ.

1.7. Подрядчик должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.  При допуске на энергообъекты персонала Подрядной организации (в качестве командированного персонала или персонала СМО) для выполнения работ, необходимо обеспечить контроль выполнения им следующих требований:

- персонал Подрядной организации должен быть профессионально подготовлен в соответствии с предстоящей работой, а уровень его квалификации должен соответствовать предстоящей работе;

- персонал Подрядной организации должен соответствовать по состоянию здоровья выполняемой работе и не иметь медицинских противопоказаний;

- уровень знаний персонала Подрядной организации должен соответствовать требованиям и условиям предстоящей работы, в соответствии с государственными нормативными актами, устанавливающими требованиями для соответствующих видов работ или профессий;

- персонал Подрядной организации должен иметь все необходимые для выполнения работы документы, подтверждающие возможность выполнения им определенных видов работ, а также уметь оказывать первую помощь пострадавшим;

- персонал Подрядной организации должен быть обеспечен исправными и испытанными средствами защиты, спецодеждой, инструментом и приспособлениями.