| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Краснослободского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 3 шт., установка управляемых разъединителей - 4 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 4 шт., организация канала связи - 1 шт.)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Краснослободского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 3 шт., установка управляемых разъединителей - 4 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 4 шт., организация канала связи - 1 шт.)».

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации №94/2410-003053 от 20 декабря 2024г., заключенный между АО «Энергосервис Волги» и с ПАО «Россети Волга».

# Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ не позднее – 30.09.2025.

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ –  в течении 5 дней со дня получения согласования результатов работ по I этапу проектирования;

окончание работ не позднее – 28.11.2025.

- Описание работ.

## В рамках выполнения работ по Объекту, осуществляется проектирование четырех объектов строительства:

  - ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №13 яч.15 Куликово);

  - ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №8 яч.3 Город);

  - ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №14 яч.22 Очистные);

  - ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №4 яч.4 Город).

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту строительства; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

- Основные характеристики проектируемых объектов.

  - В части линии электропередачи:

ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №13 яч.15 Куликово)

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 21,49 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка: реклоузер 10 кВ – 1 шт. управляемый разъединитель 10 кВ – 1 шт. |
| Демонтируемое оборудование | Ж/б опора анкерного типа – 2 шт. Разъединитель 10 кВ – 2 шт. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования: а) подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП; б) в предусматриваемом к установке реклоузере, в качестве устройства РЗ и АУВ используется МП терминал с функциями трёхступенчатой МТЗ и АПВ. |

ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №8 яч.3 Город)

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 8,55 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка: реклоузер 10 кВ – 1 шт. управляемый разъединитель 10 кВ – 1 шт. |
| Демонтируемое оборудование | Ж/б опора анкерного типа – 2 шт. Разъединитель 10 кВ – 2 шт. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования: а) подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП; б) в предусматриваемом к установке реклоузере, в качестве устройства РЗ и АУВ используется МП терминал с функциями трёхступенчатой МТЗ и АПВ. |

ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №14 яч.22 Очистные)

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 4,62 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Демонтируемое оборудование | - |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП. |

ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110 кВ Краснослободск (ВЛ 10кВ №4 яч.4 Город)

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 10,5 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка: реклоузер 10 кВ – 1 шт. управляемый разъединитель 10 кВ – 2 шт. |
| Демонтируемое оборудование | Ж/б опора анкерного типа – 3 шт. Разъединитель 10 кВ – 3 шт. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования: а) подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП; б) в предусматриваемом к установке реклоузере, в качестве устройства РЗ и АУВ используется МП терминал с функциями трёхступенчатой МТЗ и АПВ. |

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордорвэнерго» С.Н. Галишниковым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Краснослободского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 3 шт., установка управляемых разъединителей - 4 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 4 шт., организация канала связи - 1 шт.)», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордорвэнерго» С.Н. Галишниковым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 36 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к Подрядчику /участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев