| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Жигулевского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"                            (установка реклоузеров 6 шт., установка выключателей 6-10 кВ 3 шт.,                                     внедрение системы SCADA 1 шт.)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Жигулевского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров                   6 шт., установка выключателей 6-10 кВ 3 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)»

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 2450-011311 от 29.11.2024, заключенный между АО «Энергосервис Волги» и                               ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – не позднее 5 рабочих дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.11.2025.

- Описание работ.

## Объект строительства -

  - Реконструкция КРУН – 10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Александровка»;

  - Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ «Колхозная»;

  - Реконструкция КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ «ЖЭТЗ»

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф1 Александровка с установкой реклоузера типа PBA/TEL-10 (вакуумный) (2 шт.), с двумя ЛР-10 кВ типа РЛНД-10 в пролётах опор №105/19-108/1 , №101/17-101/18                           ( взамен ЛР-10 2А1, 4А1) и установкой комплектов ИКЗ  на опорах №101/60,70, №108/8, №111/1, №105/1;

  - Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф1 ЖЭТЗ с установкой реклоузера типа PBA/TEL-10 (вакуумный)               (2 шт.), с двумя ЛР-10 кВ типа РЛНД-10 в пролетах опор №100/46-47, №100/111-112 и установкой комплектов ИКЗ на опорах №100/29,75,113, №115/2;

  - Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф9  Колхозная с установкой реклоузера типа PBA/TEL-10 (вакуумный) (2 шт.), с двумя ЛР-10 кВ типа РЛНД-10 в пролетах опор №900/298-299, №900/302-1215/146 (взамен СП-10 1К9, ПП/К9-К12) и установкой комплектов ИКЗ на опорах №900/158,200.

Этапы разработки документации (проектирования):

Этапы разработки документации (проектирования): одноэтапное.

Предпроектное обследование, проведение инженерно-геодезических изысканий, разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кадастровые работы.

Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.04-24 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

Выбор применяемых в проектной документации для реконструкции материалов и оборудования должен быть основан на обязательной проверки их соответствия нормативно-техническим документам. Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество, а так же быть допущенные к применению на объектах ПАО "Россети".

- Основные характеристики проектируемых объектов.

  - В части ПС 110/35/10 кВ «Александровка» (ячейка Ф1 Александровка):

Адрес объекта:  Самарская область, Ставропольский район, с. Александровка автодорога Ширяево-Зольное Сосново-Солонецкий поворот.

| Показатель |  | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) |  | КРУН-10 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ |  | ### Ретрофит выключателя 10 кВ/630 А: ### Вакуумный выключатель; ### Выкатная тележка для вакуумного выключателя яч. К-37 |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Оснащение защитой на МП базе присоединений 6(10) кВ следующих ПС: ПС 110 кВ Александровка ВМ-10-Ф-1 |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Устройство средств диспетчерского и технологического управления на ПС Александровка Жигулевского ПО. Тип РЭС - на традиционных (цифровых) принципах управления. Применение оборудовании с поддержкой протоколов семейства МЭК -61850. Контролер ARIS -1 шт Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) 1 шт Контроллер ТМ (для реклоузера (разъединителя)) – 2 комплекта Шкаф телекоммуникационный с блоком вентиляции – 1 шт Источник бесперебойного питания системы телемеханики – 1 шт |
| Средства связи | Инфраструктура средств связи | - GSM канал - Обеспечение климатических условий согласно требований оборудования связи и телемеханики (конвекторы обогрева и спитсистема). |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | 1. ДЦ Жигулевский РЭС - ЦДП Жигулевского ПО. 2. ЦДП Жигулевского ПО = ЦУС филиала ПАО «Россети Волга»-«Самарские РС» осуществляющие оперативно-технологическое управление отходящими от ПС ЛЭП, оборудованием и устройствами ПС. |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Персонал Жигулевского ПО |
| Требования к информационной безопасности объекта |  | Нет |

Произвести замену трансформаторов тока ТТ-10-Ф-1 – 3 шт. (ТОЛ-10 или аналог)

  - В части ПС 35/10 кВ «Колхозная» (ячейка Ф9 Колхозная):

Адрес: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Сосновый Солонец, южнее ул. Войкова.

| Показатель |  | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) |  | КРУН-10 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ |  | ### Ретрофит выключателя 10 кВ/630: ### Вакуумный выключатель; ### Комплект адаптации к ячейке КРН-III |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Оснащение защитой на МП базе присоединений 6(10) кВ следующих ПС: ПС 35 кВ Колхозная ВМ-10-Ф-9 |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Устройство средств диспетчерского и технологического управления на ПС Колхозная Жигулевского ПО. Тип РЭС - на традиционных (цифровых) принципах управления. Применение оборудовании с поддержкой протоколов семейства МЭК -61850. Контролер ARIS -1 шт Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) 1 шт Контроллер ТМ (для реклоузера (разъединителя)) – 2 комплекта Шкаф телекоммуникационный с блоком вентиляции – 1 шт Источник бесперебойного питания системы телемеханики – 1 шт. |
| Средства связи | Инфраструктура средств связи | - GSM канал - Обеспечение климатических условий согласно требований оборудования связи и телемеханики (конвекторы обогрева и спитсистема). |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | 1. ДЦ Жигулевский РЭС - ЦДП Жигулевского ПО. 2. ЦДП Жигулевского ПО = ЦУС филиала ПАО «Россети Волга»-«Самарские РС» осуществляющие оперативно-технологическое управление отходящими от ПС ЛЭП, оборудованием и устройствами ПС. |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Персонал Жигулевского ПО |
| Требования к информационной безопасности объекта |  | Нет |

Произвести замену транстформаторов тока ТТ-10-Ф-9 – 3 шт. (ТОЛ-10 или аналог)

  - В части ПС 110/6 кВ «ЖЭТЗ» (ячейка Ф1 ЖЭТЗ):

Адрес: Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Радиозаводская, ПС «ЖЭТЗ».

| Показатель |  | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) |  | КРУН-6 кВ |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ |  | ### Ретрофит выключателя 6 кВ/630 А: ### Вакуумный выключатель; ### Выкатная тележка для вакуумного выключателя, яч. К-6У |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Оснащение защитой на МП базе присоединений 6(10) кВ следующих ПС: ПС 110 кВ ЖЭТЗ ВМ-6-Ф-1 |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Модернизация средств диспетчерского и технологического управления на ПС ЖЭТЗ Жигулевского ПО. Тип РЭС - на традиционных (цифровых) принципах управления. Применение оборудовании с поддержкой протоколов семейства МЭК -61850. Замена устройства УСПД МТК 30 - 1 шт Многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) 1 шт Блок ТС16-02 – 2 шт Источник бесперебойного питания системы телемеханики – 1 шт |
| Средства связи | Инфраструктура средств связи | ВОЛС |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | 1. ДЦ Жигулевский РЭС - ЦДП Жигулевского ПО. 2. ЦДП Жигулевского ПО = ЦУС филиала ПАО «Россети Волга»-«Самарские РС» осуществляющие оперативно-технологическое управление отходящими от ПС ЛЭП, оборудованием и устройствами ПС. |
| Вид обслуживания. Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Персонал Жигулевского ПО |
| Требования к информационной безопасности объекта |  | Нет |

Произвести замену трансформаторов тока ТТ-6-Ф-1 – 3 шт. (ТОЛ-10 или аналог)

  - В части ВЛ-10 кВ Ф1 Александровка (взамен существующего ЛР-10 кВ 2А1, существующего ЛР-10 4А1):

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность трасссы | 0,08 км |
| Марка и сечение провода | СИП-3 1х95 (ориентировочно, уточнить при проектировании) |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 2 шт. |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | ВВ-10, АО «ГК «Таврида Электрик» Rec15_L5, 630А |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 4 шт. |
| ИКЗ | 5 компл. |
| Установка реклоузера: | АК опора с РЛНД-10 4 шт., П опора 4 шт., установка реклоузера. Стойки СВ-110-5. (уточнить при проектировании) . |
| Демонтаж: | АК опора с РЛНД-10 1 шт., РЛНД-10 1 шт. Демонтаж провода АС-50 3*0,04 км. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации | АСУ реклоузерами управляемая с АРМ диспетчерского пункта Жигулевского РЭС |
| Средства связи: GSM канал | Управление реклоузерами РП-10 кВ по каналу GPRS APN в протоколе МЭК 61850 (MMS) с передачей на АРМ диспетчерского пункта Жигулевского РЭС (по типовой схеме через существующую ЦППС ЦУС и ПО). |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | 1.Потери напряжения в конце ВЛ3-6 кВ не должны превышать 3%. 2. Изоляторы применить типа ШС20ЕД. 3. Сечение провода 95 мм*2. 4. Район по гололеду 4 – 25 мм, район по ветру 3 – 32 м/сек, ВЛ находятся в населенном пункте с. Александровка. 5. Разъединители установить типа РЛК-10/630. Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |

  - В части ВЛ-6 кВ Ф1 ЖЭТЗ (новая установка реклоузера у опоры 100/46, 100/111):

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность трассы | 0,08 км |
| Марка и сечение провода | СИП-3 1х95 (ориентировочно, уточнить при проектировании) |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 2 шт. |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | ВВ-10, АО «ГК «Таврида Электрик» Rec15_L5, 630А |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 4 шт. |
| ИКЗ | 4 компл. |
| Установка реклоузера: | АК опора с РЛНД-10 4 шт., П опора 4 шт., установка реклоузера. Стойки СВ-110-5 (уточнить при проектировании). |
| Демонтаж: | Демонтаж провода АС-50 3*0,04 *2 км. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации | АСУ реклоузерами управляемая с АРМ диспетчерского пункта Жигулевского РЭС |
| Средства связи: GSM канал | Управление реклоузерами РП-10 кВ по каналу GPRS APN в протоколе МЭК 61850 (MMS) с передачей на АРМ диспетчерского пункта Жигулевского РЭС (по типовой схеме через существующую ЦППС ЦУС и ПО). |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | 1.Потери напряжения в конце ВЛ3-6 кВ не должны превышать 3%. 2. Изоляторы применить типа ШС20ЕД. 3. Сечение провода 95 мм*2. 4. Район по гололеду 4 – 25 мм, район по ветру 3 – 32 м/сек, ВЛ находятся в населенном пункте с. Бахилово. Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |

  - В части ВЛ-10 кВ Ф9 Колхозная (установка взамен СП/1К9, ПП/К9-К12).

| Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛЗ |
| Количество цепей | 1 |
| Протяженность трассы | 0,08 км |
| Марка и сечение провода | СИП-3 1*95 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Реклоузеры на 6-10 кВ: |  |
| PBA/TEL-10 (вакуумный) | 2 шт. |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ | ВВ-10, АО «ГК «Таврида Электрик» Rec15_L5, 630А |
| Разъединители 6-10 кВ: |  |
| РЛНД-10 | 4 шт. |
| ИКЗ | 2 компл. |
| Установка реклоузера: | АК опора с РЛНД-10 4 шт., П опора 4 шт., установка реклоузера. Стойки СВ-110-5. |
| Демонтаж: | АК с РЛНД-10 2 шт., СП-10 кВ 2 шт., РЛНД-10 2 шт. Демонтаж провода АС-50 3*0,04*2 км. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации | АСУ реклоузерами управляемая с АРМ диспетчерского пункта Жигулевского РЭС |
| Средства связи: GSM канал | Управление реклоузерами РП-10 кВ по каналу GPRS APN в протоколе МЭК 61850 (MMS) с передачей на АРМ диспетчерского пункта Жигулевского РЭС (по типовой схеме через существующую ЦППС ЦУС и ПО). |
| Прочие особенности ЛЭП (наличие участков КЛ, ГИЛ), включая рекомендации по типу основных конструктивных элементов, способу прокладки (с уточнением в проектной документации) | 1.Потери напряжения в конце ВЛ3-6 кВ не должны превышать 3%. 2. Изоляторы применить типа ШС20ЕД. 3. Сечение провода 95 мм*2. 4. Район по гололеду 4 – 25 мм, район по ветру 3 – 32 м/сек, ВЛ находятся в населенном пункте с. С. Солонец. Перечень не является исчерпывающим, прочие особенности определить при проектировании. |

  - В части АРМ на дисп. щите Жигулевского РЭС.

При проектировании оценить необходимость замены существующего АРМ ТМ управления реклоузерами.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в                         ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Жигулевского РЭС филиала ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" (установка реклоузеров 6 шт., установка выключателей 6-10 кВ 3 шт., внедрение системы SCADA 1 шт.)», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские РС» В.Ю. Переясловым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 41 листе (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев