| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В. В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 2 шт., организация канала связи - 1 шт.»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений -                  2 шт., организация канала связи - 1 шт.».

# Основание для проведения работ – договор  на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации № 95/2410-003052 от 20 декабря 2024 г., заключенный между АО «Энергосервис Волги» и  ПАО «Россети Волга».

Сроки начала и окончания работ.

Срок выполнения работ по I этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – 30.09.2025;

Срок выполнения работ по II этапу проектирования:

начало работ – в течение 5 дней со дня получения согласования результатов работ по 1 этапу проектирования;

окончание работ – 28.11.2025.

- Описание работ.

## В рамках выполнения работ по Объекту, осуществляется проектирование трех объектов строительства:

  - ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Горяйновка;

  - ВЛ-10 кВ Ф-406 ПС 110 кВ Посоп;

  - ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Горяйновка.

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту строительства; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

- Основные характеристики проектируемых объектов.

Местоположение проектируемого объекта -

  - В части линии электропередачи:

ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ Горяйновка

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 1,82 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Демонтируемое оборудование | - |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП. |

ВЛ-10 кВ Ф-406 ПС 110 кВ Посоп

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 9,93 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка: реклоузер 10 кВ – 1 шт. управляемый разъединитель 10 кВ – 2 шт. |
| Демонтируемое оборудование | Ж/б опора анкерного типа – 3 шт. Разъединитель 10 кВ – 3 шт. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования: а) подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП; б) в предусматриваемом к установке реклоузере, в качестве устройства РЗ и АУВ используется МП терминал с функциями трёхступенчатой МТЗ и АПВ. |

ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35 кВ Горяйновка

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Длина ВЛ | Общая длина 13,55 км (при реконструкции протяженность ВЛ не изменяется) |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 цепь |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Тип ЛЭП | На традиционных принципах управления |
| Коммутационное оборудование | В рамках проектирования предусматривается установка: реклоузер 10 кВ – 1 шт. управляемый разъединитель 10 кВ – 3 шт. |
| Демонтируемое оборудование | Ж/б опора анкерного типа – 4 шт. Разъединитель 10 кВ – 4 шт. |
| РЗА, ПА | В рамках проектирования: а) подлежат модернизации РЗ и АУВ ВЛ 10 кВ с заменой на МП терминал с функциями: 3 ступени МТЗ (с возможностью направленности одной), двухкратного АПВ, ОМП; б) в предусматриваемом к установке реклоузере, в качестве устройства РЗ и АУВ используется МП терминал с функциями трёхступенчатой МТЗ и АПВ. |

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) утвержденным заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордорвэнерго» С.Н. Галишниковым (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО АО «Энергосервис Волги» Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ Кочкуровского РЭС филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» (реконструкция ВЛ-10 кВ, установка реклоузеров - 2 шт., установка управляемых разъединителей - 5 шт., установка микропроцессорного терминала с функцией ОМП - 2 шт., дооснащение телеуправления присоединений - 2 шт., организация канала связи - 1 шт.», утвержденное заместителем директора – главным инженером филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордорвэнерго» С.Н. Галишниковым с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 36 листах (копия).

Приложение № 2. Расчет НМЦ лота.

Приложение № 3. Требования к Подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев