# УТВЕРЖДАЮ:

# Главный инженер

# АО «Энергосервис Волги»

# ___________________ В.Б. Минаев

# «_____»_____________ 2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)
по объекту «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»

- Основание для проектирования:

Основанием для проведения работ по объекту «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)» служит Инвестиционная программа развития АО «Энергосервис Волги» на 2024 год.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: реконструкция

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации - одноэтапный.

Предпроектное обследование, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с

требованиями нормативно-технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

«Модернизация ПС 110 кВ Мебельная в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (6 шт.)»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 110/10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ- 110 кВ; КРУН-10кВ |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике | Существующие выключатели: ВКЭ-м-10 - 6 шт. Проектируемые выключатели: ВВ/TEL-10- 6 шт. |
| Прочие особенности | – |
| Срок службы объекта после реконструкции | Определить проектом |

Местоположение объекта: Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспортная, 12.

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование.

    - Определить электромагнитную обстановку в месте установки микропроцессорных защит, а также разработать комплекс мероприятий в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004).

    - Выполнить проверку вновь устанавливаемого оборудования на соответствие расчётным токам нагрузки/токам КЗ.

  - При разработке проектной и рабочей документации учесть следующие виды работ:

    - Монтаж вакуумного выключателя типа ВВ/TEL-10 с блоком управления - 6 шт. Для управления выключателем при отсутствии оперативного тока предусмотреть ручной генератор. Управление от ручного генератора предусмотреть на включение и отключение выключателя. Наряду с этим, при разработке опросных листов, предусмотреть оснащение выключателей коммутационным модулем для обеспечения возможности ручного отключения.

    - Оснащение каждой ячейки 10 кВ с применением БМРЗ-101-2-Д-КЛ - 1 к-т с блоком питания БПК-5-Т; светодуговой защитой (регистратор дуговых замыканий типа «Дуга», датчик ВОД-Л); цифровым амперметром; блоком управления; резервным управлением выключателем от переносного генератора. Оборудовать отсек выключателя ячеек и релейный шкаф устройствами обогрева и освещения с местным автоматическим управлением.

    - Выполнить расчет уставок РЗА.

    - Монтаж трансформаторов тока (кол-во, номинал и тип определить проектом)

    - Определить необходимость установки ОПН 10 кВ.

    - При необходимости выполнить антикоррозионную обработку внутренних и внешних поверхностей ячейки. При окраске руководствоваться требованиями П-РВ-21-775.05-21 «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО "Россети Волга" – "Саратовские распределительные сети"»

    - Определить необходимость замены проходных (линейных и шинных) и опорных изоляторов, восстановления заземляющих разъединителей.

    - Восстановление ошиновки ячейки и соединение её со сборными шинами.

    - Выполнить (при необходимости) регулировку, антикоррозионную обработку шторочного механизма ячейки. Предусмотреть механические замки для запирания шторок.

    - Установка оперативных наименований в соответствии с нормальной схемой и требованиями П-МРСК-21-775.04-21 Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО "Россети Волга" – "Саратовские распределительные сети"».

  - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

  - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

- требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

• требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования; перечень пусконаладочных работ определенного узла технологического процесса; перечень пусконаладочных работ единичного, индивидуального оборудования; предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них.

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в базисном уровне цен 2000 г. на основании сметно-нормативной базы Саратовской области в действующей редакции. В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в трех уровнях цен: в базисном уровне цен 2000 г., текущем уровне цен и уровне цен IV кв. 2017 г.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга»» в части, не противоречащей вышеуказанному требованию.

- В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.

  - Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

    - В целях реализации в процессе реконструкции технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

    - Выполнить в составе рабочей документации отдельным томом техническую часть документации для закупки оборудования, в которой разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях.

    - Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

  - Подрядчик, не позднее 7 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2, настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд-Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - Подрядчик, не позднее 3 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в двух экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати), а также подлинные согласования и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд-Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

- Особые условия

  - При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемые оборудование, устройства и материалы должны иметь положительное заключение межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Россети» (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/.

  - В исключительных случаях, при производственной необходимости и согласовании с Заказчиком, допускается применение оборудования, устройств и материалов, не имеющих положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети».

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.3 Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования в инспектирующих органах, государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

- В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ ошибок проектирования, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

- Объем, перечень и комплектность проектной документации - в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

- Проведение экспертизы проектной документации в форме государственной или негосударственной экспертизы не требуется.

- Выделение пусковых комплексов.

Выделение пусковых комплексов проектной и рабочей документацией не предусматривать.

- Начало и окончание реконструкции объекта

Начало реконструкции - 2024 г.

Окончание реконструкции - 2025 г.

9. Срок выполнения работ:

9.1. Начало работ – не позднее 1 рабочего дня со дня заключения договора.

9.2. Окончание работ – не позднее 90 календарных дней со дня заключения договора.

10. Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

11.  Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

| Приложения: |  | 1. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. 2. Перечень сокращений. 3. Требования к порядной организации 4. Начальная максимальная цена лота |
| --- | --- | --- |

| Заказчик Заместитель генерального директора по развитию АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.В. Пухарев | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение 1 к Заданию на проектирование

по объекту «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная

в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные

с устройствами РЗА (6 шт.)»

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

­ Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

­ Федеральный закон №261-ФЗ от 25 ноября 2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 21.101 -2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 (действующая редакция).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года № 903н.

-  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

­ ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

­ Правила устройства электроустановок (действующее издание);

­ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

­ Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и НТД «ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

­ «П-РВ-ВНД-196.05-2 Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе (утвержденное протоколом совещания совета директоров от 06.07.2022 г. № 1).

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;

- Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» М-МРСК-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- "Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО "МРСК Волги" Р-МРСК-17-1279.**-**;

- П-МРСК-ВНД-238.01-14 Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Волги» протокол № 30 от 20.06.2014);

- Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. №116.

| Заказчик Заместитель генерального директора по развитию АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.В. Пухарев | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение 2 к Заданию на проектирование

по объекту «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная

в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные

с устройствами РЗА (6 шт.)»

Перечень сокращений:

| АИИС КУЭ | - | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АСТУ | - | автоматизированная система технологического управления |
| ГКН | - | Государственный кадастр недвижимости |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОКИИ | - | объект критической информационной инфраструктуры |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СП | - | система передачи |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |
| ТЕР | - | территориальные единичные расценки |
| ТЕРм | - | территориальные единичные расценки на монтаж оборудования |
| ТЕРп | - | территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |

| Заказчик Заместитель генерального директора по развитию АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.В. Пухарев | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение 3 к Заданию на проектирование

по объекту «Модернизация ПС 110 кВ Мебельная

в части замены выключателей 10 кВ на вакуумные

с устройствами РЗА (6 шт.)»

Требования к подрядчику/субподрядчику

- Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

При этом совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

- Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате инженеров-проектировщиков.

- Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции ПС 110 кВ или выше не менее 2-х лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по вышеуказанным работам.

- Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объект.

| Заказчик Заместитель генерального директора по развитию АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.В. Пухарев | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |