«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

_______________________ В.В. Пухарев

«___» ____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту:

«Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-6 кВ ф. 612 от РП-1 (соглашение о компенсации №2598-000025 - Богачева Ю.С.)»

# г. Саратов 2025 г.

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-6 кВ ф. 612 от РП-1 (соглашение о компенсации №2598-000025 - Богачева Ю.С.)»

# Основание для проведения работ.

Основанием для проведения работ по объекту «Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-6 кВ            ф.612 от РП-1 (соглашение о компенсации №2598-000025 - Богачева Ю.С.)» служит соглашение о компенсации №_2598-000025 от 03.03.2025 г., заключенное между АО «Энергосервис Волги» и Заявителем – Богачевой Ю.С.

Сроки начала и окончания работ.

Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора;

Срок завершения строительно–монтажных и пусконаладочных работ – 10.10.2025 г.;

Срок завершения работ по договору – 13.10.2025 г.

Источник финансирования

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2025 год.

2. Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту: «Реконструкция (переустройство) участка                      ВЛ–6 кВ ф. 612 от РП–1 (соглашение о компенсации № 2598–000025 – Богачева Ю.С.)» шифр 007–П/25 разработана по договору № 2598–000085 от 23.04.2025 г., заключенного между АО «Энергосервис Волги» и ООО «КАДИС» в 2025 году, согласована и утверждена в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

- Описание работ.

Место нахождения объекта: Саратовская область, г. Саратов, Волжский район, Соколовогорское и Гусельское месторождения.

Объект реконструкции: ВЛ-6 кВ Ф.612 от РП-1 в пролете опор № 612-22/60 и № 612-22/61, входящая в состав комплекса "Распределительные сети 6кВ ПС "Соколовогорская" в Волжском районе г. Саратова, кадастровый № 64:48:000000:231180, инвентарный № БП-000664.

  - Приобрести оборудование и материалы, выполнить строительно–монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-6 кВ ф. 612 от РП-1 (соглашение о компенсации №2598-000025 - Богачева Ю.С.)» в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, шифр 007-П/25, разработанной ООО «КАДИС»» в 2025 году, проектом производства работ, согласованном и утвержденном в установленном порядке.

  - Вывезти демонтированное оборудование и материалы на склад АО «Энергосервис Волги» по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г. К., д. 1.

  - Предоставить полный пакет исполнительной документации, в т.ч. соответствующие протоколы и паспорта на материалы и оборудование. Полный комплект исполнительной документации предоставить в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе, и всю документацию в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD;

  - Разработать и согласовать с Заказчиком и Правобережным ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Саратовские распределительные сети» до выполнения работ проект производства работ.

  - Выполнить пусконаладочные работы.

  - Выполнить работы, не указанные в вышестоящем перечне, но необходимые для реконструкции объекта, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации;

  - Сдать объект Заказчику и органам надзора. в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

- Требования к строительству:

  - Строительно–монтажные работы выполнять с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по Проекту производства работ, согласованному в установленном порядке и.о. главного инженера АО «Энергосервис Волги» и главным инженером Правобережного ПО филиала           ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети».

  - Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

  - Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры на весь объем строительно–монтажных и пусконаладочных работ Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС–14).

  - Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

  - Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17– 2082.04–23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»».

  - Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.04–23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

  - Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17– 2342.04–23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного запроса.

  - Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации.

  - Подрядчик доставляет демонтированные материалы на склад АО «Энергосервис Волги» по адресу: г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г. К., д. 1. своим транспортом и своими силами.

5. Оборудование и материалы.

Работы выполняются иждивением Подрядчика. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

- Технические требования к материалам и оборудованию:

  - Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2025 года.

  - Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

  - При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование

аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

- По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Заместитель главного инженера Абросимов Владимир Владимирович, тел. 8(8452) 320-324.

8. Приложения.

Приложение № 1. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение № 2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Заместитель главного инженера                                                В.В. Абросимов

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев

Начальник ОКС                                                                           Е.В. Шахмина