| Утверждаю: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _______________В.В. Пухарев «___»__________________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Самарская область Самарское ПО) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

- Общие сведения.

Наименование объекта: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Самарская область Самарское ПО) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

# Основание для проведения работ – договор с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС» № 2450–011315 от 29.11.2024 г. на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Самарская область Самарское ПО) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

Сроки начала и окончания работ.

начало работ – в течение 5 дней со дня заключения договора;

окончание работ – не позднее 30.10.2025.

- Описание работ.

2.1. Объекты строительства:

2.1.1. ВЛ-0,4 кВ  от КТП 10/0,4 кВ КЛВ-1101 до ЭЗС;

2.1.2. Пост учета в КТП 10/0,4 кВ КЛВ-1101;

2.1.3. Электрозарядная станция.

Этапы разработки документации (проектирования):

I этап проектирования – предпроектное обследование; разработка и согласование основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту; проведение необходимых инженерно–геодезических изысканий.

II этап проектирования – кадастровые работы; разработка, согласование и внутренняя экспертиза проектной и рабочей документации (ПРД) в соответствии с требованиями нормативных документов; получение необходимых разрешений профильных ведомств и органов для размещения зарядной инфраструктуры.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ЗП и ОТР.

ОТР и ПРД согласовываются с собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования, в объеме технических решений, выполняемых на соответствующих объектах.

3. Основные характеристики проектируемых объектов.

Местоположение проектируемой ЭЗС – Прилегающая территория базы Клявлинского РЭС. 446370 ст. Клявлино, ул. Тракторная, д.3б.

В части ВЛ-0,4 кВ, для подключения зарядной станции (от КТП 10/0,4 кВ КЛВ-1101 до зарядной станции):

| Наименование характеристики | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 0,38 |
| Длина трассы | Ориентировочно 0,21 км. Окончательно определяется в проекте. |
| Район по количеству грозовых часов в году | 60-80 час |
| Район по степени загрязненности атмосферы | 2 |
| Район по ветру | III, Скорость ветра 32 м/с с повторяемостью 1 раз в 25 лет |
| Район по гололеду | III, Толщина стенки гололеда 20 мм с повторяемостью 1 раз в 25 лет |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определить при проектировании |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Провод ВЛ-0,4 кВ: СИП-2 (марку и сечение провода уточнить проектом, но не менее 35 мм2). |
| Срок службы | Определить при проектировании |

В части КТП 10/0,4 кВ КЛВ-1101/400:

| Наименование характеристики | Значение/Заданные характеристики |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 10/0,4 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | КТП |
| Элементы СУЭ на КТП |  |
| Прибор учета с GSM коммуникатором | 1 шт. |
| ТТ-0,4 кВ | 3 шт. |

В части зарядных станций для электромобилей и соответствующей инфраструктуры:

| Наименование характеристики | Характеристика объекта |
| --- | --- |
| Количество, вид зарядных станций («быстрые»/ «медленные») (Режим зарядки по IEC61851-1) | 1, «быстрая», Mode 4 (Определить при проектировании) |
| Установленная и пиковая мощность зарядных станций, кВт | Не менее 149 (определяется при проектировании) |
| Площадки размещения (паркинги общественных центров, жилых зон и т.д.) | Прилегающая территория базы Клявлинского РЭС. 446370 ст. Клявлино, ул Тракторная, д.3б |
| Количество одновременно подключенных потребителей | 2 с динамической балансировкой выдаваемой мощности между коннекторами постоянного тока во всех режимах работы зарядной станции (определяется при проектировании) |
| Конструктивное исполнение зарядных станций | Определить при проектировании |
| Точки и схемы присоединения | Определить при проектировании |
| Прочие особенности | Необходимость применения АББЭ, количество, единичную мощность, тип, схему подключения определить и обосновать при проектировании. Возможность размещения солнечных ФЭМ на парковочных навесах, типоисполнение, оснащение системой управления пространственной ориентацией, возможность приёма платежей за пользование ЗС посредством мобильного приложения, возможность внешнего управления, использование протоколов OCHPdirect, OCPI и другие характеристики определить и обосновать при проектировании |
| Требования к видеонаблюдению | IP камеры видеонаблюдения с поддержкой протокола RTSP (Определить при проектировании) |
| Требования к информационной безопасности объекта | Мероприятия по защите модернизируемого объекта КИИ, без категории значимости, будут осуществляться при модернизации комплексной системы информационной безопасности (КСИБЭК) Филиала путём включения в инвестиционную программу отдельным титулом объекта модернизации КСИБЭК |
| Требования к системе управления | Требования указаны в приложении №3 |

Предусмотреть необходимость присвоения новых диспетчерских наименований для существующих ЛЭП (например, присвоение номера ЛЭП или номера цепи) в случае строительства параллельной ЛЭП.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

- Требования к выполнению проектных работ.

Работы по проектированию выполняются в соответствии с Заданиями на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Самарская область Самарское ПО) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденным заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Волга» И.Н. Шишигиным (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Выполнить работы качественно, с соблюдением требований НПА и НТД, указанных в Едином реестре нормативно–технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства, утвержденном Приказом ПАО «Россети» от 29.02.2024                  № 89 с актуальными изменениями, размещенном на сайте ПАО «Россети».

  - Субподрядчик вправе заключать с Исполнителями договоры на весь объем работ по Договору, заключенному между Субподрядчиком и Подрядчиком. В случае привлечения Исполнителей для выполнения Работ по Договору, согласовать с Подрядчиком (АО «Энергосервис Волги») и Заказчиком (Самарское ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС») условия договоров с такими Исполнителями, а также не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договоров предоставить Подрядчику их надлежащим образом заверенные копии с приложением документа, подтверждающего полномочия заверившего их лица.

## 5. Выделение этапов строительства

Без выделения этапов строительства.

## 6.	Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства – 2026 г.

Окончание строительства – 2026 г.

7. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Пухарев Виктор Валерьевич,

Начальник ПТО Дмитриев Кирилл Эдуардович

тел. 8(8452) 320–324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 8. Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование (на разработку проектной и рабочей документации) по объекту: «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» (Самарская область Самарское ПО) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4, с дополнительным оборудованием (освещением, защитой, видеонаблюдением), проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)», утвержденное заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «Россети Волга» И.Н. Шишигиным 13.09.2024                                с Приложениями – 1 (один) экземпляр на 42 листах (копия);

Приложение № 2. Расчет начальной максимальной цены лота;

Приложение № 3. Требования к подрядчику.

Начальник СДО                                                                           М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                           К.Э. Дмитриев