|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер АО «Энергосервис Волги» _________________ В.Б. Минаев «____» ________________ 2024г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Модернизация (оснащение) здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1 системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

Настоящее Техническое задание предусматривает проектирование следующих систем:

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

- Основание для проектирования.

Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

2.	Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

- Вид строительства – реконструкция.

- оснащение пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре офисных помещений здания общего пользования по адресу: г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39, стр.1;

- Этапы разработки проектной и рабочей документации – одноэтапный.

Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Существующие здания | шт. | 1 |  |
| 1.2. | Трёхэтажное здание | м2 | 1145,00 | АПС, СОУЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39 |
|  | 1 этаж лифтовая |  | 28,5 | АПС, СОУЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39 |
|  | 1 этаж ЦОК |  | 197,5 | АПС, СОУЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39 |
|  | 2 этаж |  | 467,5 | АПС, СОУЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39 |
|  | 3 этаж |  | 451,5 | АПС, СОУЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39 |
| 1.6. | Назначение зданий |  |  | нежилое |
| 2. Монтируемое оборудование, ТМЦ |  |  |  |  |
| 2.1. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. |  | в соответствии с проектом |
| 2.2. | Извещатели пожарные: дымовые, тепловые, световые, ручные | шт. |  | в соответствии с проектом |
| 2.3. | Оповещатель световой | шт. |  | в соответствии с проектом |
| 2.4. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт. |  | в соответствии с проектом |

Детальное описание объекта.

Этажность: 3-этажное здание.

Общая площадь помещений, принадлежащих Заказчику, составляет 1145,00 кв.м.

- 1 этаж лифтовая 28,5 кв.м.

- 1 этаж ЦОК 197,5 кв.м.

- 2 этаж 467,5 кв.м.

- 3 этаж 451,5 кв.м.

Высота потолков: 3,8 м. Высота подвесного потолка (фальшпотолка) варьируется от 3,3 до 3,4 м.

Назначение помещений: административные, хозяйственные и складские помещения.

Наличие на объекте помещений с круглосуточным пребыванием персонала: Да, 1-й этаж, лифтовая, к.101, помещения ЦОП, к. 104, 105.

Класс функциональной пожарной опасности по федеральному закону № 123-ФЗ.

Отделка помещений ГКЛ, штукатурка, сэндвич панели, потолки во всех помещениях подвесные (типа «Амстронг»).

В запотолочном пространстве расположены провода для электропитания цепей освещения.

Основную пожарную нагрузку составляют: мебель, электроприборы, и т.п. Класс пожара согласно ГОСТ 27331-87 – «А» («А1»).

Система дымоудаления не предусмотрена,

Система принудительной вентиляции предусмотрена на 1-м, 2-м, 3-м этажах.

- Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Разработать и согласовать проектную и рабочую документацию, определить и выполнить:

- Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:

- Помещения объектов оборудовать в соответствии с требованиями СП 486.13130.2020.

- Комплекс технических средств должен состоять из:

- системы пожарной сигнализации (АПС);

- системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ);

- системы электропитания.

- Системой пожарной сигнализации оборудовать все помещения зданий в соответствии с СП 5.13130.2009 прил. А. Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта. АПС должна обеспечивать обнаружение и передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответствующих мер по ликвидации очага пожара. Состав оборудования и материалов АПС, установленных в защищенном помещении/здании, предусмотреть в исполнении соответствующим микроклиматическим характеристикам помещений. Оборудование, установленное на улице должно иметь соответствующее исполнение. АПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ППКОП различать состояния «Пожар», «Неисправность».

- Здания оборудовать системой оповещения людей о пожаре 2-го типа. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывание людей в соответствии с СП 3.13130.2009. Над эвакуационными выходами с этажей зданий, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону, а также в других местах если в соответствии с положениями СП 3.13130.2009 в помещении требуется установка световых оповещателей – предусмотреть световые оповещатели «Выход».

- Место выдачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара:

- помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- в помещениях объектов с использованием звукового оповещения.

- Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечить общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

- Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводится на расстоянии 1.5 м. уровня пола.

- Прокладку кабельных линий АПС и СОУЭ запроектировать негорючим кабелем по ГОСТ 31565-2012 и в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

6.2. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

- Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ.

- При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).  Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

- Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML а также в MS Exсel.

- В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.

- При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

6.1	Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» с отражением основных характеристик.

- При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».

- При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

- В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

- При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.**-** и «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**.

- Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации.

- В целях реализации в процессе реконструкции архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями — изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

- Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемом объекте.

- При выполнении рабочей документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.**-** и Модели обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**.

- Выполнить в составе рабочей документации отдельными томами техническую часть закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и материалов. Разработать Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом).

- Подрядчик не позднее 3 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.10.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, представляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в двух экземплярах на бумажном носителе, всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для утверждения Заказчиком. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

Один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати, а также подлинные согласования.

- Особые условия.

- Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе планы трасс ЛЭП, выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

- При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

- Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам, без его согласия запрещается.

- Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

- Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 к настоящему ЗП.

- При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

- Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020г. №782н г. Москва).

- Выделение пусковых комплексов.

8.1 Выделение пусковых комплексов проектной и рабочей документацией не предусматривать.

- Начало и окончание строительство объекта

  - Начало строительства – 2024 г.

9.2 Окончание строительства – 2024 г.

- Срок выполнения работ по проектированию:

10.1 Начало работ – не позднее 2 дней со дня заключения договора.

10.2 Окончание работ – не позднее 20 рабочих дней с момента заключения договора.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных Подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Подрядчика для получения информации.

- Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе.

13. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

- Приложения

Приложения:

- Приложение №1 Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

- Приложение№2 Перечень сокращений.

- Приложение№3 Общие требования.

- Приложение№4   Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту проектирования.

Начальник ПТО                                                                                                                       К.Э. Дмитриев

Приложение 1

к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 19-ФЗ (действующая редакция);

- Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.

- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 (действующая редакция);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»

- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.96г. № 997 «Об утверждении требований по предотвращении гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 21.1101 -2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (действующая редакция)

- Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 года № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий»;

- Федеральный закон об экологической экспертизе от 23.11.1995 N 174-ФЗ;

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1479;

Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06. 2003 № 277:

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции);

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и НТД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

­ П-РВ-ВНД-196.05-22 «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

­   П-РВ-21-040.05-22 «Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга»;

­ Пор-РВ-17-1827.04-24 Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО "Россети Волга";

- Р-РВ-17-1279.05-21 Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга»;

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования».

Приложение 2

к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

| АПС | - | автоматическая пожарная сигнализация |
| --- | --- | --- |
| СОУЭ | - | система оповещения и управления эвакуацией |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ИП | - | инвестиционная программа |
| НД | - | нормативный документ |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |

Приложение 3

к Заданию на проектирование

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Проектом предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации (далее АПС) на базе оборудования компании российских производителей (типа «Болид») с применением прибора приемно-контрольного и управления пожарный (ППКУ типа «Сириус»).

Система АПС должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей.

Вывод сигнала о срабатывании системы ПС должен передаваться на круглосуточный пост охраны (охранного предприятия), расположенный на территории «охраняемого объекта», 1-й этаж лифтовая и круглосуточный пост охраны, расположенный в здании аппарата управления ПАО «Россети Волга» по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44. Предусмотреть проектом оборудование для индикации контроля пожарного состояния «охраняемого объекта» в помещении № 309 (серверной).

АПС должна проектироваться с целью выполнения следующих основных задач:

- своевременное обнаружение пожара;

- достоверное обнаружение пожара;

- сбор, обработка и представление информации на круглосуточные посты охраны;

- взаимодействие с другими системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), инженерными системами объекта.

Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:

- выбором типов пожарных извещателей;

- выбором алгоритма принятия решения о пожаре;

- защитой от ложных срабатываний.

Установка АПС должна формировать сигналы управления в системы:

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

- на управление вентиляции и кондиционирования воздуха (при наличии),

- на разблокирование исполнительных устройств СКУД, расположенных на путях эвакуации (при наличии),

- и на другие инженерные системы согласно СП 484.1311500.2020 и № 123-ФЗ.

Система автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать:

- Обнаружение и фиксирование факторов появления очагов загорания, задымленности, повышения температуры, формирование сигналов для включения системы оповещения людей о пожаре;

- Фиксирование информации обо всех принятых сигналах тревоги в базе данных с указанием даты, времени, адреса и ведении протокола работы;

- Контроль целостности шлейфов автоматической пожарной сигнализации;

- Автоматическую световую индикацию о наличии основного или резервного питания;

Основные части подсистемы автоматической пожарной сигнализации должны включать в себя: устройства сбора и обработки информации, систему электропитания оборудования, пожарные извещатели и средства обнаружения, кабельную сеть.

В составе автоматической пожарной сигнализации возможно использование следующих извещателей и средств обнаружения:

    - дымовой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации;

    - тепловой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося резким подъемом температурного фактора

    - ручной – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися в помещении.

Приемно-контрольные приборы системы автоматической пожарной сигнализации разместить в помещениях недоступных для посторонних, или, при отсутствии таких помещений – в сертифицированный приемно-контрольный охранно-пожарный адресный прибор с встроенной защитой от несанкционированного доступа.

Выбор алгоритма работы системы пожарной сигнализации выполнить согласно СП 484.1311500.2020.

Размещение пожарных извещателей выполнить в соответствии с СП 484.1311500.2020.

Предусмотреть защиту пространства за подвесными потолками автоматической пожарной сигнализацией по умолчанию без расчёта пожарной нагрузки.

При расстановке пожарных извещателей над фальшпотолком и в других недоступных для просмотра местах должна быть обеспечена возможность определения места расположения, сработавшего извещателя. Конструкция перекрытий фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания. В случае необходимости предусмотреть проектом люки или другие конструкции для удобства обслуживания извещателей.

Предусмотреть запас по емкости ДПЛС не менее 20%.

Предусмотреть разделение объекта на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) согласно п.6.3.3, 6.3.4 СП 484.1311500.2020, при этом исходить из соображения деления объекта на максимально возможное количество ЗКПС.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ

Выбор типа системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) осуществить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.

СОУЭ должна обеспечивать:

- автоматическое включение оповещателей при получении командного импульса от установки АПС при ее срабатывании на «Пожар»;

- общий уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;

- возможность контроля работоспособности оборудования оповещения, исправности каналов оповещения и источников питания;

- световое оповещение людей при пожаре предусмотреть в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;

- выбор оборудования системы оповещения согласовать с Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Разводка электропитания оборудования систем АПС и СОУЭ 220В должна быть выполнена согласно СП 6.13130.2021, от панели противопожарных устройств, установленной в помещении электрощитовой или от отдельной ячейки вводного щита.

Предусмотреть резервный источник питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающей непрерывную работу систем АПС и СОУЭ в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

Источник питания должен обеспечить передачу сообщений о своем текущем состоянии на пост охраны (охранного предприятия).

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и требованиям технической документации на оборудование.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ АПС И СОУЭ

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ ст. 82 – кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и против дымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Предусмотреть проектом использование сертифицированных огнестойких кабельных линий, время работоспособности линии принять не менее 45 минут.

Согласно ГОСТ 31565-2012, для прокладки кабельных линий в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, должны применяться кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа - нг(А)- FRLS.

Приложение 4

к Заданию на проектирование

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ ПО ОБЪЕКТУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# 1.. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок.

2 При этом совокупный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

3. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате:

- инженеров-проектировщиков.

4. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать:

- опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

5. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование.