УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

_______________ В.Б. Минаев

«___» __________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации
по объекту АО «Энергосервис Волги».

Наименование объекта: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

# 1. Основание на проведение работ.

1.1 Основанием для проведения работ по объекту «Модернизация ПС 35кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)» служит Инвестиционная программа развития АО «Энергосервис Волги» на период 2025-2029гг.

# 2. Наличие проектной документации:

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Вид строительства и этапы выполнения работ.

3.1.   Вид строительства: реконструкция.

3.2.	 Этапы выполнения работ: без выделения этапов.

# 4. Описание работ.

Работы выполняются в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

# 5. Особые условия:

5.1. Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

5.3. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

5.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на момент сдачи-приемки нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

# 6. Сроки выполнения работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора

  - Окончание работ – не позднее 30.11.2024г.

# 7. Особые условия к заявке участника

7.1. Сметную документацию в составе заявки участника необходимо разрабатывать в соответствии с Расчетом начальной максимальной цены лота, являющимся приложением №2 к настоящему Техническому заданию. При этом изменение базисной цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника.

# 8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги» Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324

Email: energoservis-volgi@mail.ru

# 12. Приложения.

Приложение №1. Задание на проектирование.

Приложение №2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение №3. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                                                             М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                                               К.Э. Дмитриев

.

Приложение №1 к Техническому заданию

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации

по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей

6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)
по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

- Основание для проектирования:

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2024 год.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

НД указаны в приложении № 1 к настоящему Заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: реконструкция

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации - одноэтапный.

Предпроектное обследование, разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно–технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта

«Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 35/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ- 35 кВ; ЗРУ- 6 кВ |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике. | Существующие выключатели: ВМГ-133 – 3 шт. Проектируемые выключатели: ВВ– 3 шт. |
| Прочие особенности | – |
| Срок службы объекта после реконструкции | Определить проектом |

Местоположение объекта: Саратовская обл. г. Саратов, ул. Соколовогорская, б/н

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование.

    - Определить электромагнитную обстановку в месте установки микропроцессорных защит, а также разработать комплекс мероприятий в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311–2004).

    - Выполнить проверку вновь устанавливаемого оборудования на соответствие расчётным токам нагрузки/токам КЗ.

  - При разработке проектной и рабочей документации учесть следующие виды работ:

    - Монтаж вакуумного выключателя с блоком управления - 3 шт. Для управления выключателем при исчезновении оперативного тока предусмотреть ручной генератор. Управление от ручного генератора предусмотреть на включение и отключение выключателя. Наряду с этим, при разработке опросных листов, предусмотреть оснащение выключателей коммутационным модулем для обеспечения возможности ручного отключения.

    - Оснащение ячейки 6 кВ с применением БМРЗ-101-2-Д-КЛ - 1 к-т с блоком питания БПК-5-Т; цифровым амперметром; блоком управления; резервным управлением выключателем от переносного генератора. Оборудовать отсек выключателя ячейки и релейный шкаф устройствами  освещения с местным автоматическим управлением.

    - Выполнить расчет установок РЗА.

    - При необходимости выполнить антикоррозионную обработку внутренних и внешних поверхностей ячейки. При окраске руководствоваться требованиями П–РВ–21–775.05–21 «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети»»

    - Определить необходимость замены проходных (линейных и шинных) и опорных изоляторов, восстановления заземляющих разъединителей.

    - Предусмотреть восстановление ошиновки ячейки и соединение её со сборными шинами, а также, при необходимости, регулировку, антикоррозионную обработку шторочного механизма ячейки. Предусмотреть механические замки для запирания шторок.

    - Установка оперативных наименований в соответствии с нормальной схемой и требованиями П–РВ–21–775.05–21 «Положение по выполнению надписей в электроустановках филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети»».

  - Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» оформить отдельным томом, в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

  - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» оформить отдельным томом. Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

  - Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков выполнения строительно–монтажных работ.

В составе раздела ПОС разработать подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

- требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

- перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

- перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

- перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

- требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

- требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

- требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

- требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

- перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

- перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования; перечень пусконаладочных работ определенного узла технологического процесса; перечень пусконаладочных работ единичного, индивидуального оборудования; предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них.

  - Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с изменениями на 21.12.2020 г.).

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

- В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.

  - Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации.

    - В целях реализации в процессе реконструкции технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для реконструкции объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов, опросные листы, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

    - Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно–монтажных работ на проектируемом объекте.

  - Подрядчик, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2, настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд-Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

  - Подрядчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.9.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в двух экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати), а также подлинные согласования и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию в формате программы Гранд-Смета, Estimate и MS Excel (MS Word). Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

- Особые условия

  - При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. Применяемые оборудование, устройства и материалы должны иметь положительное заключение межведомственной аттестационной комиссии ПАО «Россети» (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/equipment-quality-control/.

В исключительных случаях, при производственной необходимости и согласовании с Заказчиком, допускается применение оборудования, устройств и материалов, не имеющих положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети».

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.3. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования в инспектирующих органах, государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

- В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ ошибок проектирования, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

- Объем, перечень и комплектность проектной документации - в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями на 21.12.2020 г.).

- Выделение пусковых комплексов.

Выделение пусковых комплексов проектной и рабочей документацией не предусматривать.

- Начало и окончание реконструкции объекта

Начало реконструкции - 2024 г.

Окончание реконструкции - 2025 г.

- Срок выполнении работ:

  - Начало работ – с момента заключения договора

  - Окончание работ – не позднее 30.11.2024г.

Приложение:

Приложение №1. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Приложение №2. Перечень сокращений.

Начальник СДО                                                                                             М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                              К.Э. Дмитриев

Начальник Отдела по эксплуатации                                                             В.В. Абросимов

Приложение № 1 к Заданию на проектирование по объекту:

«Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ

на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21.12.2020 г.);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7 (действующая редакция);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96 (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон №261-ФЗ от 25.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 21.101–2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145 (ред. от 30.05.2024 г.) «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. от 30.03.2023 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н (ред. от 29.04.2022 г.) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 г. № 61957);

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и ТД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

- П-РВ-ВНД-196.05-22 «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центра управления сетями РСК от 19.03.2010;

- «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» Р-РВ-17-1279.**-**;

- П-РВ-20-2726.01-22 Политика инновационного развития ПАО "Россети Волга;

- Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. № 116.

Приложение № 2 к Заданию на проектирование по объекту:

«Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей 6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

Перечень сокращений:

| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- | --- |
| АСТУ | - | автоматизированная система технологического управления |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОКИИ | - | объект критической информационной инфраструктуры |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СП | - | система передачи |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |

Приложение № 3 к Техническому заданию

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации

по объекту: «Модернизация ПС 35 кВ Соколовогорская в части замены выключателей

6 кВ на вакуумные с устройствами РЗА (3 шт.)»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

1.1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а также в области инженерных изысканий.

1.2. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству или реконструкции ПС 35-110 кВ в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ. В случае выполнения инженерных изысканий и кадастровых работ собственными силами, Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов, а также, опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных и кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ (соответственно) в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по проведению указанных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.

1.4. Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий.

1.5. Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ, а именно иметь в штате инженеров-изыскателей,

- должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов в течение двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению указанных работ.

1.6. Субподрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование.