УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

____________________Пухарев В.В.

«___» _____________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети»

г. Саратов, 2025 г.

Условные обозначения и сокращения

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АВР – автоматический ввод резерва;

АСТУ – автоматизированные системы технологического управления;

ВЛ – воздушная линия;

ВШУ – выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ – кабельная линия;

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК – информационно–вычислительный комплекс «Пирамида–сети»;

ИВКЭ – информационно–вычислительный комплекс электроустановки (УСПД) автоматизированнной системы учета с удаленным сбором данных;

ИИК – измерительно–информационный комплекс точки учета;

ИСУЭ – интеллектуальные системы учета электрической энергии (мощности)

МЭК – международная электротехническая комиссия;

ОИК – оперативно–информационный комплекс;

ПД – проектная документация (включая рабочую документацию);

ПМИ – программа и методика испытаний;

ПО – программное обеспечение;

Правила доступа – Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства России от 19.06.2020 г. № 890;

ППО – предпроектное обследование;

РД – рабочая документация;

ТЗ – техническое задание;

ТИ – телеизмерение;

ТС – телесигнал;

ТУ – телеуправление;

ТН – трансформатор напряжения;

ТТ – трансформатор тока;

ЦУС – центр управления сетями;

УСВ – устройство синхронизации времени;

УСПД – устройство сбора и передачи данных.

Com – технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределенных компонентов;

DCom – распределенная Com технология;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM – Global System for Mobile Communications, цифровой стандарт подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2–го поколения;

GPRS – General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM;

PLC – Power line communication, технология связи по линии электропередачи;

RF – Radio frequency, семейство технологий радиосвязи ближнего радиуса действия, использующих безлицензионные диапазоны частот;

RS–485 – стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SIM–карта – идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (сотовой) связи;

SMTP – сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP – протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP – набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях;

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System, технология подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 3–го поколения.

- Общие сведения

Наименование работ:

Разработка проектной и рабочей документации, выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522–ФЗ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети».

Основание для проведения работ

Договоры подряда с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети»: №№ 2570–002235 от 25.07.2025 г., 2570–002237 от 25.07.2025 г., 2570–002223 от 25.07.2025 г., 2570–002225 от 25.07.2025 г., 2570–002220 от 25.07.2025 г., 2570–002227 от 25.07.2025 г., 2570–002228 от 25.07.2025 г., 2570–002221 от 25.07.2025 г., 2570–002241 от 25.07.2025 г., 2570–002239 от 25.07.2025 г., 2570–002240 от 25.07.2025 г., 2570–002243 от 25.07.2025 г.

Сроки начала и окончания работ

Стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

I этап. «Проектные работы»:

- Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора;

- Cрок завершения работ по I этапу – не позднее 10.06.2026 г.;

II этап. «Строительно–монтажные и пусконаладочные работы»:

- Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу;

- Срок завершения строительно–монтажных и пусконаладочных работ – не позднее 23.06.2026 г.;

Срок завершения работ по договору – 30.06.2026 г.

## 1.1. Технические характеристики оборудования

Технические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям п. 28 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства России от 19.06.2020 г. № 890 (далее – Правила доступа), а также требованиям СТО 34.01–5.1–009–2021 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам) (далее – СТО на ПУ), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01–5.1–010–2021 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам). Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам), технические характеристики коммуникационных шлюзов и контроллеров для передачи данных учета электроэнергии должны соответствовать требованиям СТО 34.01–5.Х–ХХХ–20ХХ «Коммуникационные шлюзы, контроллеры для передачи данных учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу–изготовителю и сервисным центрам) (далее – СТО на шлюзы), а при отсутствии утвержденного СТО на шлюзы – требованиям, указанным в приложении, технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 4.5 данного Технического задания.

К установке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», утвержденной Приказом ПАО «Россети» от 26.07.2023 г. № 305.

## 1.2. Объект

Перечень объектов, спецификации и объемы работ, выполняемых по каждому объекту, указаны в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

Местонахождения объектов – на территории Ульяновской области.

1.3. Поставка

В случае поставки приборов учета Заказчиком, Подрядчик обеспечивает поставку оборудования на приобьектные склады. Объем поставки, а также иные требования к закупаемому оборудованию устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка оборудования осуществляется за счет Подрядчика (стоимость доставки входит в цену предложения) автомобильным транспортом.

Способ и условия транспортировки оборудования должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

# 2. 	Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 3 квартала 2025 года.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объекта, а также при составлении спецификации оборудования и работ. Компоновка шкафов учета должна соответствовать типовым техническим решениям ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

  - Контрольные суммы ПО поставляемых приборов учета и УСПД должны соответствовать эталонным значениям, правила безопасности (доступа) встроенного ПО приборов учета должны быть настроены в соответствии с документацией разработчика встроенного ПО.

  - Программное обеспечение, применяемые протоколы оборудования ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

- Общие технические требования к ИПКУ

  - Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ 15150–69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от –40 до +60.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока (датчики тока), измерительные трансформаторы напряжения (датчики напряжения) должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - На каждую единицу измерительного оборудования должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. На поставляемое оборудование должны быть предоставлены сертификаты качества.

    - Применяемые в составе ПКУ измерительные трансформаторы тока не должны быть подвержены эффекту насыщения (не иметь в составе магнитопровода) и для измерения тока должны применять пояс Роговского.

    - Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044–8–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока». Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Классы точности трансформаторов тока должны быть не хуже 0,5 Տ.

    - Применяемые в составе ПКУ измерительные трансформаторы напряжения не должны быть подвержены эффекту феррорезонанса (не иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе) и должны быть сконструированы с применением технологий, таких как емкостной делитель, резистивный делитель, резистивно–емкостной делитель.

    - Трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044–7–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения». Классы точности трансформаторов напряжения должны быть не хуже 0,5.

    - Применяемые в составе ПКУ приборы учета должны быть совместимы с применяемыми в составе ПКУ измерительными трансформаторами тока и напряжения без дополнительных устройств сопряжения (согласования). Т.е. измерительные входы прибора учета должны соответствовать измерительным выходам ТТ и ТН по амплитуде измерительного сигнала и по импедансу измерительной цепи. Классы точности приборов учёта должны быть не хуже 0,5S/1.

    - Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56750–2015 «Счетчики электрической энергии с аналоговыми входами, подключаемые к маломощным датчикам, используемым в качестве трансформаторов напряжения и тока».

  - На приборы учёта должен быть нанесен логотип ПАО «Россети».

  - В состав ИПКУ не должны входить отдельные преобразователи напряжения, питания для обеспечения электропитания компонентов ПКУ путем отбора энергии от линии 10 кВ. Отбор электроэнергии питания должен быть произведен преобразователями, встроенными в измерительные ТН. При этом преобразователи питания, также, не должны иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе.

  - ИПКУ должен обеспечивать передачу параметров в целевую ИВК ВУ – «Пирамида Сети» (подтверждается письмом от производителя).

  - ИПКУ должен обеспечивать передачу данных по протоколу DLMS/COSEM в спецификации СПОДЭС.

  - Монтаж ИПКУ должен проводиться на действующие опоры, без усиления опор, без установки новых опор и без разъединения ВЛ.

# 4. 	Состав и содержание работ

Порядок взаимодействия Заказчика с Подрядчиком, включая формы актов допуска в эксплуатацию, акты выполненных работ и др., должны соответствовать Регламенту взаимодействия с подрядными организациями при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети» (далее по тексту – Регламент взаимодействия), утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 19.08.2019 г. № 355р (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

Все работы выполняются силами подрядной организации. Заказчик обеспечивает предоставление документов для проведения предпроектного обследования в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию).

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно–аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п. 31 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

Внедрение УСПД и ПУЭ должно быть обеспечено в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. Проектная и рабочая документация на УСПД и ПУЭ, включая их подсистему безопасности, оформляется в соответствии положениями ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». Внедрение УСПД и ПУЭ, а также средств (систем) защиты информации, в том числе встроенных, не допускается без проектной и рабочей документации.

Подрядчик разрабатывает проектную, рабочую (эксплуатационную) документацию, в том числе по настройке встроенных средств защиты информации в ПО УСПД и приборов учета, а также обеспечивает ввод в эксплуатацию встроенных средств защиты информации в соответствии с проектной документацией.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии, условиями договора подряда. Все работы по установке, монтажу, наладке, программных (программно–технических) средств защиты информации должны соответствовать Положению о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79).

Состав и содержание работ при установке приборов учета электроэнергии и присоединении их к ИСУЭ:

# 4.1. Проектирование

Проектные работы представляют собой комплекс работ, разработке технико–экономических обоснований строительства, подготовке проектной и рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства системы учета электроэнергии с удаленным сбором. В связи с особенностями функционирования систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных, изыскательские работы, представляющие собой комплекс технических и экономических исследований района строительства, проводятся в форме предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования составляется отчет предпроектного обследования (далее – ППО), который должен быть согласован с Заказчиком.

- предпроектное обследование:

В результате выполнения ППО представителям Заказчика представляется отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц копии оригиналов документов, собранных в результате обследования подрядчиком и пояснительная записка по ППО. Требования к данному отчету представлены в Регламенте взаимодействия. Первичная документация для ППО должна быть предоставлена Заказчиком. При проведении предпроектного обследования Подрядчик должен уведомить Заказчика о фактах неучтенного потребления, а Заказчик организовать работу по выявлению неучтенного потребления в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом взаимодействия.

При проведении ППО Подрядчик должен предоставить результаты замеров качества приемо–передачи сигнала по каналам связи PLC, RF, GSM (с указанием оператора связи) и также наличия на объектах (или поблизости) каналов связи Ethernet, (или в радиусе действия энергоэффективных каналов радиосвязи) точек доступа проводного интернета (с указанием возможных провайдеров).

- проектирование:

Проектирование должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых директивных и методических документов в части энергоснабжения, выполнения измерений количества электроэнергии, в том числе Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона  от 23.11.2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правил учета электрической энергии», утвержденных Минтопэнерго России 19.09.1996 г., Минстроем России 26.09.1996 г., ПУЭ и ПТЭ. На стадии проектирования должно быть выполнено структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком, и разработаны следующие документы:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- эксплуатационная документация;

- программа и методика испытаний (ПМИ).

Проектная документация на организацию / модернизацию системы учета электроэнергии (далее – ПД) должна быть выполнена в соответствии требованиями к проектной документации, указанной в Регламенте взаимодействия, и должна включать технические решения, описание комплекса технических средств, схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических решений к конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки системы учета, согласование ПД и эксплуатационной документации с Заказчиком. В сметах необходимо предусмотреть расчет затрат на эксплуатацию системы учета.

В проектной документации должно быть представлено технико–экономическое обоснование вариантов организации канала передачи данных с приборов учета, а именно необходимо предусмотреть комбинацию двух каналов связи:

- сеть подвижной радиотелефонной связи GSM / LTE) (обязательно);

- RF, в том числе энергоэффективные каналы радиосвязи дальнего радиуса действия (LPWAN, NB–IoT и др.);

- PLC.

По согласованию с ПАО «Россети Волга» перечень рассматриваемых сред передачи данных может быть дополнен. При необходимости возможна комбинация двух каналов связи для повышения качества опроса и надежности передачи данных.

В проектной документации должна быть отражена следующая информация:

- верификация состояния участков сети на предмет уровня потерь;

- расчет экономической эффективности реализации проекта.

Расчет затрат на организацию интеллектуальных систем учета электроэнергии должен быть произведен в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 25.09.2019 г. № 190.

На этапе проектирования также должно быть выполнено:

- согласование совместно с Заказчиком планов–графиков производства работ с потребителями, с организациями–представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) при установке систем учета электроэнергии на объектах потребителя (ВРУ многоквартирных домов, частные домовладения, и т.д.);

- разработка и согласование с Заказчиком технологических карт производства работ по строительно–монтажным, пусконаладочным работам и сдаче в промышленную эксплуатацию готовых объектов.

В составе эксплуатационной документации Подрядчиком разрабатываются комплекс организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности объекта информационной инфраструктуры в ходе его эксплуатации.

- проведение пусконаладочных работ, включая:

- определение соответствия выполнения строительно–монтажных работ техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий–изготовителей оборудования и техническими решениями;

- проверка настроек приборов учета;

- регулировка, настройка отдельных видов оборудования, входящих в состав системы учета электроэнергии, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими решениями взаимосвязанной работы;

- обеспечение проверки каналов связи для передачи данных;

- проведение комплексной наладки всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- сравнение контрольных сумм ПО приборов учета с эталонными значениями;

- настройка правил безопасности (доступа) ПО приборов учета в соответствии с проектной документацией;

- выполнение пусконаладочных работ, интеграция вновь установленного оборудования системы учета в целевой информационно–информационный комплекс верхнего уровня ПАО «Россети Волга» (без применения промежутоного программного обеспечения) на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком, при необходимости учесть затраты на предоставление дополнительных лицензий по согласованию с Заказчиком;

- обеспечение Заказчика данными для занесения НСИ в базу данных ИВК ВУ для автоматического сбора данных с вновь смонтированных точек учета на объектах и фидерах 6–20/0,4 кВ и в базу данных ОИК ЦУС для организации телеконтроля энергообъектов номинального напряжения 6–10 (20) кВ и телеуправления ими;

- перевод оборудования на работу под управлением ИВК ВУ без применения промежуточного программного обеспечения;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в разработанной в проекте соответствии с методикой испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию;

- оформление актов о приемке выполненных работ;

- представление Заказчику приемосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.

Персонал, выполняющий пусконаладочные работы, должен представить сертификаты о прохождении обучения у организации–изготовителя ИВК ВУ.

Подрядчик предоставляет фотографии смонтированных технических средств на объектах Заказчика. Фотографии должны быть формата JPEG и содержать следующие данные – дата, время и данные геолокации.

- предварительные испытания:

- проверка настроек приборов учета;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний;

- оформление результатов испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию

- опытная эксплуатация:

Перед вводом в опытную эксплуатацию объектов информационной инфраструктуры Заказчик проводит оценку соответствия реализованных организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности установленным требованиям в форме испытаний, которые проводятся субъектами информационной инфраструктуры самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на деятельность в области защиты информации. При вводе в опытную эксплуатацию в УСПД и приборах учета обязательно наличие встроенных средств защиты информации ПО, предусмотренных проектной документацией.

На этапе опытной эксплуатации Заказчиком выполняется:

- ведение журнала опытной эксплуатации с указанием отклонений от нормального режима работы системы, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации;

- оформление актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, с организациями–представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Подрядчиком:

- производится устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

- приемочные испытания систем учета:

- анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

- оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно.

# 4.2. Выполнение работ по монтажу технических средств, по проведению пусконаладочных работ, по предварительным испытаниям, по опытной эксплуатации, по приёмочным испытаниям систем учёта электроэнергии (с возможностью организации приёмки очередями), по вводу системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта

- комплектация и поставка оборудования:

- комплектация, поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации;

- строительно–монтажные работы по установке приборов учета электроэнергии и устройств сбора и передачи данных:

- в соответствии с ПД выполнение монтажа средств измерений (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы тока по уровню напряжения 0,22 (0,4) кВ, коммутационных аппаратов для безопасной установки и замены счётчиков, присоединение кабелей резервного питания и интерфейсных кабелей;

- прокладка необходимых вторичных цепей;

- оформление паспортов–протоколов для приборов учета, присоединяемых через измерительные трансформаторы тока и напряжения, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, потерь напряжения от трансформаторов напряжения до приборов учета;

- испытание смонтированных технических средств;

- оформление акта передачи материальных ценностей (демонтированного оборудования) Заказчика.

- пусконаладочные работы по присоединению установленных приборов учета электроэнергии к ИСУЭ:

- определение соответствия выполнения строительно–монтажных работ техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий–изготовителей оборудования и техническими решениями;

- проверка настроек приборов учета;

- регулировка, настройка отдельных видов оборудования, входящих в состав системы учета электроэнергии, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими решениями взаимосвязанной работы;

- обеспечение проверки каналов связи для передачи данных;

- проведение комплексной наладки всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- сравнение контрольных сумм ПО приборов учета с эталонными значениями;

- настройка правил безопасности (доступа) ПО приборов учета 
в соответствии с проектной документацией;

- обеспечение Заказчика данными для занесения НСИ в базу данных ИВК ВУ для автоматического сбора данных с вновь смонтированных точек учета;

- выполнение интеграции вновь установленного оборудования системы учета в программный комплекс «Пирамида Сети» филиалов ПАО «Россети Волга» (без применения промежуточного программного обеспечения) на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в разработанной в проекте соответствии с методикой испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию;

- оформление актов о приемке выполненных работ;

- представление Заказчику приемосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.

- предварительные испытания:

- проверка настроек приборов учета;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний;

- оформление результатов испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию

- ввод объектов в опытную эксплуатацию:

При вводе в опытную эксплуатацию в приборах учета обязательно наличие встроенных средств защиты информации ПО, предусмотренных проектной документацией.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Заказчиком:

- ведение журнала опытной эксплуатации с указанием отклонений от нормального режима работы системы, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации;

- оформление актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, с организациями–представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Подрядчиком:

- производится устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

Ввод объектов в промышленную эксплуатацию:

- анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

- оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно.

Ввод объектов в опытную и промышленную эксплуатацию осуществляется совокупностью приборов учета электроэнергии с согласованной периодичностью (квартал, полугодие, год) и объединением по территориальному признаку (трансформаторная подстанция, РЭС, филиал и т.д.)

Взаимодействие Заказчика с Подрядчиком при установке приборов учета электроэнергии и присоединении их к ИСУЭ осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия с подрядными организациями при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети» (далее по тексту – Регламент взаимодействия), в соответствии с приложением № 3 к Техническому заданию.

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или програмно–аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п. 31 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

Внедрение УСПД и ПУЭ должно быть обеспечено в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. Проектная и рабочая документация на УСПД и ПУЭ, включая их подсистему безопасности, оформляется в соответствии положениями ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». Внедрение УСПД и ПУЭ, а также средств (систем) защиты информации, в том числе встроенных, не допускается без проектной и рабочей документации.

Подрядчик разрабатывает проектную, рабочую (эксплуатационную) документацию, в т.ч. по настройке встроенных средств защиты информации в ПО УСПД и приборов учета, а также обеспечивает ввод в эксплуатацию встроенных средств защиты информации в соответствии с проектной документацией.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии, условиями договора подряда. Все работы по установке, монтажу, наладке, программных (программно–технических) средств защиты информации должны соответствовать Положению о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79).

- Требования к приборам учета электроэнергии и компонентам интеллектуальных систем учета электроэнергии

  - Требования к приборам учета электроэнергии

Типы корпуса поставляемых непосредственно счетчиков электроэнергии должны обеспечивать возможность их монтажа в щит учета (на 3 винта), или на DIN–рейку, или на ответвление (опору) ВЛ, типы корпуса счетчиков в составе шкафов учета электроэнергии должны соответствовать их габаритам, внутренней компоновке и обеспечивать удобство эксплуатации и замены счетчиков и иных элементов шкафа.

По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN–рейку, или на опору – в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Установка приборов учета, предназначенных для монтажа на провода и опоры ВЛ, внутри шкафов, отсеков и помещений не допускается.

Корпуса приборов учета, устанавливаемых на высоте более 2 (двух) м, вне шкафов учета (например, на проводах и опорах ВЛ), должны иметь на корпусе маркировку с указанием серийного номера прибора (не менее шести последних цифр). Маркировка должна быть выполнена лазером или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение все срока службы прибора (шрифт – PF DIN Text Cond Pro, высота символов – не менее 30 (тридцати) мм, позволяющая идентификацию прибора учета с земли или стационарного настила).

Для приборов учета, устанавливаемых на проводах и опорах ВЛ (не в шкафу учета) должна быть обеспечена возможность опломбировки всех разъёмных контактных соединений прибора учета с проводами питающего участка ВЛ, для исключения возможности демонтажа прибора или отключения одной из цепей без нарушения целостности пломб (обеспечивается применением штатных прозрачных крышек клеммных отсеков приборов учета или применением специализированных пломбировочных кожухов для опломбировки контактных соединений). При использовании для этих целей специализированных пломбировочных кожухов, предусмотреть проектом приобретение данных кожухов с комплектом необходимых номерных пломбировочных устройств.

При организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

Если ТП (или её РУ–0,4 кВ) находятся не на балансе ПАО «Россети Волга», то:

- установка прибора учета должна быть произведена с использованием вновь устанавливаемого ВШУ;

- при установке прибора учета прямого включения, в ВШУ должен размещаться коммутационный аппарат, устанавливаемый до прибора учета согласно требованиям раздела 4.3 настоящего Технического задания;

- при установке прибора учета трансформаторного включения, в проекте должна быть дополнительно предусмотрена возможности опломбировки ТТ, установленных в РУ 0,4 кВ ТП потребителя, в части контактных соединений первичных обмоток (например, применением фальшпанели), а испытательная клеммная коробка должна быть вынесена в ВШУ.

Поставляемые приборы учета должны быть внесены в перечень оборудования, поддерживаемого ИИС «Пирамида» (http://www.sicon.ru/prod/aiis/devices/), и иметь соответствующий документ об интеграции с ИИС «Пирамида–Сети» (копия документа должна быть предоставлена в составе заявки участника закупочной процедуры).

  - Требования к трансформаторам тока

Коэффициенты трансформаторов тока должны соответствовать указанным в приложении 1, или должны быть определены проектом.

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 (восьми) лет, класс точности – 0,5S.

Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответствующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631–99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы – встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0–75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254–96.

Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044–8–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850–9–2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9–2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802–3».

  - Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для размещения оборудования информационно–вычислительных комплексов системы учета электроэнергии на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ–0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать экологическим, санитарно–гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ 32395–2013, ГОСТ Р 51321.1–2007.

Комплектация креплений (либо непосредственно конструкция) ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие крепежных планок, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ (в зависимости от конструктивных особенностей, согласно приложения 1 входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета полукосвенного включения, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- автоматический выключатель для прибора учета непосредственного включения, установленный после прибора учета для электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий (данное требование не применять на ВШУ для КТП, МТП, ЗТП);

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

При наличии требований о необходимости установки выключателя нагрузки такое требование должно быть выполнено буквально. Установка вместо выключателя нагрузки автоматического выключателя с расцепителем не допускается, так как в рамках реализации проекта не анализируются токи короткого замыкания в сетях потребителей. Если разработанным проектом предусмотрена установка новых автоматических выключателей, то в проектной документации должны быть осуществлены выбор и проверка параметров расцепителей устанавливаемых автоматических выключателей в соответствии с требованиями НТД.

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования автоматическим выключателем), устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин–рейку;

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе ВШУ должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы/фальшпанели.

ВШУ должен иметь степень защиты IP–54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода–вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 (двух) шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно–откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее – 15 (пятнадцати) лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее – 60 (шестидесяти) месяцев.

  - Требования к оборудованию связи, каналообразующему оборудованию уровня ИИК и каналам связи

При использовании для сбора данных с поставляемого в соответствии с номенклатурой оборудования GSM технологий встроенными или внешними модемами должна обеспечиваться работа в стандарте 4G LTE.

Прибор учета может иметь модульное исполнение. При наличии у прибора учета GSM модуля передачи данных, данный модуль должен иметь возможность замены на модуль передачи данных по RF или PLC непосредственно на месте установки прибора учета, без отправки заводу изготовителю.

При использовании технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

При удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос–ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД;

Должна обеспечиваться передача данных с приборов учета электроэнергии (уровня ИИК) на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 (двенадцати) часов. Задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 (тридцать) минут.

Передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM / LTE. Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с.

При организации каналов связи с приборами учета по сети GSM / LTE в базовом режиме должна обеспечиваться передача данных по GPRS и UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме – по GPRS и UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети стандарта GSM.

Заказчик определяет следующие требования к операторам связи:

- зафиксировать с оператором связи для сети связи топологию «Звезда» (Hub and Spoke);

- обеспечить изоляцию трафиков модемов от друг друга, а также от публичных сетей;

- обеспечить мониторинг извлечения авторизованной SIM карты из модемов для которого она предназначена и информирование Заказчика о факте извлечения;

- обеспечить привязку устанавливаемых сим–карт к IMEI оборудования связи (модема);

- обеспечить возможность отключения услуг и сервисов связи на сим-картах не предназначенных для целей передачи данных;

- обеспечить категорирование своей информационно–телекоммуникационной сети, обеспечивающей функционирование интеллектуальной системы учета электроэнергии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

  - Требования к надежности и безопасности

Поставляемое оборудование по показателям надежности должно соответствовать требованиям ГОСТ 27883–88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все поставляемые компоненты автоматизированной системы учета электроэнергии должны быть защищены:

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

Встроенные в поставляемое оборудование программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и данных. Права доступа пользователей к функциональному программному обеспечению и данным поставляемого оборудования должны быть строго разграничены и фиксированы.

Встроенное в поставляемые приборы учета электроэнергии программное обеспечение должно быть внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Российской Федерации (на момент заключения договора, участник закупочной процедуры, должен предоставить копию свидетельства производителя поставляемых счетчиков электроэнергии, подтверждающее полномочия участника на поставку оборудования в соответствии с требованиями закупочной документации, а также факт внесения встроенного программного обеспечения поставляемых счетчиков в указанный реестр с указанием регистрационных номеров ПО в реестре, размещенном на официальном сайте оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/) и готовность производителя обеспечить возможность передачи от Поставщика к Покупателю прав использования ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета. В случае отсутствия встроенного ПО счетчиков в реестре на момент заключения договора, участник предоставляет документы, полученные от производителя счетчиков, подтверждающие подачу заявки на включение встроенного в оборудование ПО в реестр и планируемую дату включения, которая должна быть ранее планируемой даты начала поставки счетчиков в адрес заказчика, а также готовность производителя обеспечить возможность передачи от Поставщика к Покупателю прав использования ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета. Выше перечисленные документы предоставляются на этапе заключения/исполнения договора.

  - Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения, поставляемые непосредственно или входящие в состав поставляемых приборов учета электроэнергии и компонентов интеллектуальных систем учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений;

- паспорта (формуляры) с указанием сроков поверки с датой поверки не более 6 (шести) месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для встроенного в поставляемое оборудование программного обеспечения), допускается наличие соответствующего раздела в руководстве по эксплуатации поставляемого оборудования.

- методику поверки (одну на группу однотипных средств измерений);

- сведения о результатах поверки средств измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Требования к электромагнитной совместимости

Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Требования к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) при установке приборов учета электроэнергии и присоединении их к ИСУЭ

а) передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета;

б) предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии;

в) полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии;

г) установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее – тарифные зоны);

д) передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета в соответствии с п. 24 Правил доступа;

е) передача справочной информации в соответствии с п. 23 Правил доступа;

ж) передача архива данных;

з) оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки;

ИСУЭ также должна обеспечивать:

- сбор и архивирование результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей) в ИВК (без применения промежуточного программного обеспечения) и доступ к ним соответствующих АРМ;

- удаленный доступ к приборам учета и ИВКЭ со стороны исполнительного аппарата ДЗО на базе ИВК без применения промежуточного программного обеспечения;

- после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии системы.

Программное обеспечение и применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

Смонтированное оборудование (ИИК / ИВКЭ) должно быть интегрировано в ИВК ПАО «Россети Волга» «Пирамида – Сети» без применения промежуточного программного обеспечения.

  - Требования к вторичным цепям

Подключение кабеля к прибору учета трансформаторного включения должно быть выполнено через испытательную коробку или специализированный клеммник, по конструктивному исполнению обеспечивающий разрыв цепей напряжения и закорачивание токовых цепей с возможностью опломбировки, расположенные вблизи прибора учета или в ячейке релейного отсека.

Подключение приборов учета к вторичным измерительным обмоткам трансформаторов тока следует выполнять отдельно от цепей релейной защиты и автоматики. Для учета необходимо предусматривать отдельные вторичные обмотки ТТ соответствующих классов точности измерительных кернов.

При подключении приборов учета не допускается применение скруток и паек во вторичных цепях, промежуточных сборок зажимов и выводов вторичных обмоток измерительных трансформаторов.

Применение промежуточных трансформаторов тока не допускается.

Вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа.

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть обязательно защищены от них металлорукавом.

Сечение соединительных проводов во вторичных цепях ТТ расчетного и технического учета должны быть не менее 2,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Встроенные ТТ должны иметь возможность проведения периодической метрологической поверки.

Допускается совместное использование цифровых выходов ТТ, используемых для учета, с приборами измерений, а также использование совмещенных приборов учета и измерений, при выполнении требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений.

Создание в ходе реализации проекта новых точек присоединения вторичных цепей к существующей электроустановке не должно ухудшать уже имеющиеся контактные соединения или снижать пропускную способность цепей.

  - Требования к монтажу и местам установки оборудования

Места установки оборудования определяются в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии (приложение № 4 к настоящему Техническому заданию).

Необходимо предусмотреть:

- установку приборов учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности с потребителями, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния;

При установке системы учета потребителям индивидуальной застройки:

- прибор учета электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254–2015 с коммутационным аппаратом для безопасной установки и замены счётчиков;

- в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения, позволяющее провести идентификацию без подъема персонала на опору;

- комплектация шкафа должна включать в себя выключатель нагрузки до прибора учета и автоматический выключатель после прибора учета непосредственного включения. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индицируемых данных и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета;

- внутридомовую сеть подключить к прибору учета непосредственного включения к выходным клеммам автоматического выключателя в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого ВШУ;

- монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

- при монтаже шкафа учета, выполненного из проводящих материалов, выполнить его заземление в соответствие действующим нормам;

- при монтаже шкафа учета на железобетонной опоре или фасаде здания осуществить присоединение PE шины к существующим заземлителям;

- при установке приборов учета на фасаде здания должны быть выполнены мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на самонесущий изолированный провод;

- при наличии одного ввода на 2, 3, 4 квартиры, при наличие технической возможности и согласовании с владельцами помещений осуществить разделение вводов, выполнив по одному вводу на каждую квартиру (под технической возможностью подразумевается отсутствие необходимости переустройства внутридомовых сетей). В случае отсутствия технической возможности устанавливаются приборы учета в соответствии с количеством квартир и с запасом кабельной продукции не более 25 (двадцати пяти) м на один ввод 0,4 кВ;

- проектной документацией может быть предусмотрена установка выносного шкафа учета на опоре, на высоте не менее 1,7 м;

- монтаж оборудования выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током.

При установке систем учета в электрощитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

- прибор учета электрической энергии непосредственного включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу;

- приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено ПД;

- трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- схему шкафа учета и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

- монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

При организации учета электроэнергии на ПС / ТП / РУ / КТП:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- выключатель нагрузки до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока устанавливать на присоединениях в РУ–0,4кВ;

- приборы учета, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ–0,4 кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

- приборы учета трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

- типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых приборов учета;

Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 (десяти) м коммутационным аппаратом. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

При организации выводов проводов и кабелей из шкафов, отсеков, помещений, места прохода после завершения монтажа должны быть уплотнены в соответствии с требованиями по защите, предъявляемыми к соответствующему шкафу, отсеку, помещению.

При монтаже первичных и вторичных цепей должно быть обеспечено выполнение требований ГОСТ 10434–82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», в том числе:

- обеспечена стабилизация контактных соединений металлов с различным электрохимическим потенциалом (например, медь–алюминий);

- разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими контактными поверхностями должны бать выполнены с оконцеванием жилы провода наконечниками или путем формирования жилы провода в кольцо с предохранением жилы от выдавливания фасонными шайбами или другим способом;

- одноболтовые контактные соединения в цепях вводов силовых трансформаторов (для цепи характерно наличие сквозных токов короткого замыкания), должны быть предохранены от самоотвинчивания (контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами).

При монтаже должна быть выполнена маркировка кабелей вторичных цепей, жил кабелей и проводов, присоединенных к сборкам зажимов или аппаратам (требование п. 3.4.9. ПУЭ).

Соединения в цепях заземления должны быть защищены от коррозии, для болтовых соединений должны бать предусмотрены меры против ослабления контакта. Площадки контакта в точках подключения проводов к заземленному металлическому корпусу шкафа должны быть предварительно тщательно очищены от краски (требований п. 1.7.139 ПУЭ).

При установке шинных трансформаторов тока должно быть обеспечено соответствие сопротивления места контакта сопротивлению шины (требований п. 1.8.27 ПУЭ).

Используемые в контактных соединениях зажимы должны соответствовать материалу и сечению жил кабелей (требование п. 3.4.7 ПУЭ).

В РУ–0,4 кВ КТП 6–20/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования.

По окончании монтажных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику монтажные таблицы по форме приложения № 2.1 к настоящему Техническому заданию для использования их при выполнении пусконаладочных работ.

В процессе монтажа Подрядчик осуществляет фотографирование результатов работы. Фотографии должны содержать общий вид на смонтированное оборудование, дающий представление о размещении и точке подключения к электрической сети, вид на заводскую маркировку прибора (маркировка должна быть читаема). Формат файлов изображений – JPEG, метаданные файла должны содержать дату, время и данные геолокации сделанного снимка.

По результатам установки оборудования Подрядчиком должны быть предоставлены табличные географические метки в электронном виде.

  - Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

- оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно–восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика (для гарантийных случаев), вышедших из строя модулей в период гарантийного срока;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- спроектированные компоненты ИСУЭ должны обеспечивать возможность восстановления работоспособности системы не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения отказа;

- при выявлении необходимости замены оборудования должна быть обеспечена возможность восстановления работоспособности, спроектированной ИСУЭ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления отказа (указанный срок может быть увеличен до 7 (семи) календарных дней, если вышедший из строя компонент не участвует в передаче данных приборов учета оптового рынка электроэнергии);

- коэффициент готовности спроектированной системы должен составлять не менее 0,95 (показатель подлежит уточнению ПД с учетом показателей надежности всех уровней системы).

  - Требования к приемке результатов проектирования

Подрядчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней до срока завершения работ по I этапу, предоставляет Заказчику проектную и рабочую документацию и отчет по результатам предпроектного обследования, в полном объеме (включая обосновывающие расчеты, эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план–графики производства работ, технологические карты производства работ) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных цифровых форматах, для рассмотрения и согласования структурными подразделениями филиалов ПАО «Россети Волга» и оформления заключения внутренней экспертизы. Сметную документацию предоставить в соответствии с Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и электронной таблицы, в стандартных цифровых форматах.

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней экспертизы Заказчика, либо направить Подрядчику перечень выявленных замечаний с указанием срока для их устранения. Подрядчик устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет Заказчику документацию для проведения внутренней экспертизы.

В течении 2 (двух) рабочих дней после получения положительного заключения внутренней экспертизы, Подрядчик представляет Заказчику акт о выполнении проектных работ, проектную и рабочую документацию (включая эксплуатационную документацию, программу и методику испытаний ПМИ, план–графики производства работ, технологические карты производства работ) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, отчет по результатам обследования в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных цифровых форматах, а сметную документацию в формате программы Гранд–Смета и электронной таблице. Согласование предоставить в оригиналах.

  - Требования к документированию

Проектная документация, в том числе рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 21.1101–2013, ГОСТ 21.613–2014, ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации;

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности осуществляется согласно:

  - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н);

  - ПУЭ (действующее издание);

  - ПТЭ (действующее издание);

  - СНиП 12–03–2001 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве»;

  - СНиП 12–04–2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

  - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85

  - оформленных согласований эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов.

- Сметную документацию предоставить в соответствии с Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объекта нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга». Сметная документация должна быть оформлена в формате Гранд–Смета и MS Excel.  Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц. Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно–индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ–2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Индексы перерасчета смет в текущие цены, а также, текущие цены на оборудование и материалы согласовать с производственными отделениями филиалов ПАО «Россети Волга».

Исполнительная документация представляется в 2 (двух) экземплярах в следующем объеме:

  - акт о приемке выполненных работ;

  - ведомость объемов работ;

  - ведомость материалов;

  - ведомость оборудования с указанием заводских серийных номеров и мест установки каждой единицы оборудования;

  - исполнительные чертежи.

  - Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта–протоколы;

- паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, безопасной установке и замене счетчиков в сетях напряжением до 380 В с отключением счетчика установленным до него на расстоянии не более 10 (десяти) м коммутационным аппаратом (снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику), методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно–восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ.

  - Требования по эргономике и технической эстетике

Рабочее место оператора АРМ системы учета электроэнергии должно быть организовано в помещении с комфортными условиями;

- прочие эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269–76, ГОСТ 12.2.032–78, ГОСТ 21958–76.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно–техническими документами.

При создании системы учета электроэнергии до ее передачи в промышленную эксплуатацию должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- каждого (при необходимости) компонента системы учета электроэнергии;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно–технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

Используемые программно–технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

При совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений должны быть выполнены требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от несанкционированного доступа.

Передача от Подрядчика к Заказчику прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета и УСПД должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения). Лицензионный договор (соглашение) должен предусматривать:

- предмет договора путем указания на ПО (микропрограммное обеспечение), право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат;

- способы использования ПО (микропрограммного обеспечения);

- срок, на который заключается лицензионный договор (равный сроку действия исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение);

- отсутствие ограничений на использование ПО, в том числе на декомпиляцию кода в случаях разбора конфликтных ситуаций;

- сопровождение ПО в части устранения уязвимостей ПО, устранения ошибок (дефектов), обеспечению соответствия ПО требованиям ПАО «Россети» по безопасности информации в течение не менее 15 (пятнадцати) лет на этапе его эксплуатации;

- срок устранения уязвимостей в составе ПО с момента обнаружения – 1 (один) месяц;

- сохранение условий лицензионного договора (соглашения) при переходе прав обладания ПО третьим лицам.

Передача от Подрядчика к Заказчику ПО (микропрограммного обеспечения) приборов учета и УСПД выполняется по акту приема–передачи. В Акте должны быть зафиксированы контрольные суммы ПО, наименование и версия программного обеспечения для вычисления контрольных сумм и алгоритм их вычисления, наименование организации разработчика и организации–правообладателя, версия ПО, наименования файлов версий, ограничения на использование ПО.

  - Требования к информационному обмену между уровнями системы

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компонентами систем учета электроэнергии предъявляются следующие требования:

- поддержка протокола обмена данными с приборами учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

- поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 61850 (при необходимости ГОСТ Р МЭК 60870–5–104), Fieldbus (Profibus, Modbus) и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

- обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

- формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) определяются соответствующими действующими НТД в области назначения применяемого прибора измерений.

При наличии на объектах выполнения работ ранее установленной системы учета электроэнергии, в рамках данных работ должна быть обеспечена замена оборудования с интеграцией в ИВК ВУ.

  - Требования к проведению опытной эксплуатации

До ввода в опытную эксплуатацию Заказчик обеспечивает:

- формирование в ИВК ПАО «Россети Волги» балансовых групп;

- формирование в ИВК базы атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающую всю имеющуюся в опросных листах информацию о приборах учета и ИВКЭ (сформированных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Техническому заданию «под ключ»).

Начало опытной эксплуатации устанавливается после успешного прохождения испытаний в соответствии с программой и методикой испытаний, подписания актов о завершении пусконаладочных работ и 72 (семидесяти двух) часов непрерывной работы системы учета электроэнергии в условиях работающего основного электротехнического оборудования подстанции.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования системы учета при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 1 (одного) месяца и не более 3 (трех) месяцев.

В случае подтверждения двухсторонним актом, подписанным представителем ПАО «Россети Волга» и Подрядчика фактов внешнего воздействия на приборы учета или ИВКЭ, повлекших нарушение критериев опытной эксплуатации, Заказчик организовывает взаимодействие с лицами, осуществляющими несанкционированное воздействие на систему учета электроэнергии, при этом опытная эксплуатация приостанавливается на срок, необходимый Подрядчику для устранения последствий несанкционированного воздействия. После возобновления работоспособности системы учета, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения суммарных тридцати дней успешного функционирования системы учета.

В случае конструктивной неисправности приборов учета и ИВКЭ, которые не подтверждаются двухсторонним актом, подписанным представителем ПАО «Россети Волга» и Подрядчика, Подрядчик организовывает взаимодействие с производителями оборудования, при этом опытная эксплуатация останавливается. После возобновления работоспособности системы учета осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения тридцати дней подряд успешного функционирования системы учета.

По результатам опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы учета для ввода в промышленную эксплуатацию.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение компонентами системы учета заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение данных в ИВК с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% за прошедшую неделю, 100% приборов учета за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации по одному или нескольким интерфейсам (без учета состояния каналов связи):

- автоматический еженедельный сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам – не более 1% случаев неудачных опросов;

- автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 30 (тридцати) минутный интервал

- не более 1% случаев неудачных опросов в течение месяца;

- автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД – не более 1% случаев неудачных опросов в течении 7 (семи) календарных дней;

- удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в систему учета с удаленным сбором данных – не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

- удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп – не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи) за период опытной эксплуатации;

- устойчивая работа элементов системы учета электроэнергии – максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов системы учета электроэнергии – не более 1% от общего количества узлов, входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

- количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), % от общего числа приборов учета – не более 1%;

- среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов без учета времени доставки ЗИП);

- количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика или потребителя – не более 1% за период опытной эксплуатации.

- Требования по стандартизации и унификации

Поставка (установка и присоединение к ИСУЭ приборов учета электроэнергии и (или) компонентов интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно–правовых документов:

  - постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 г. № 890 «Об утверждении правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)

  - постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 г. № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

  - ГОСТ 1983–2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 7746–2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044–8–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044–7–2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения»;

  - ГОСТ 19.101–77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов»;

  - ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

  - ГОСТ 34.601–90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602–89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ Р 59792–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850–9–2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9–2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254–2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 51583–2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

  - РД 34.09.101–94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.202–95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно–измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - МИ 2440–97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»;

  - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

# 7. Требования к строительству.

7.1. При проведении работ необходимо оформление наряда–допуска. Строительно–монтажные работы должны производиться с минимальным перерывом электроснабжения.

Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

7.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

7.3. Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно–монтажных работ.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

7.5. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

7.6. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно–монтажных, и пусконаладочных работ по результату выполнения I (первого) этапа Подрядчиком применяются индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации:

- на строительно–монтажные работы – индекс на прочие объекты;

- на пусконаладочные работы – индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

- на оборудование – индекс на оборудование для электроэнергетики

- вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы;

7.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р–РВ–17–1279.06–24 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

7.8. Ведение исполнительной и формирование приемо–сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор–РВ–17–2082.04–23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо–сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

7.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор–РВ–17–1913.04–23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

7.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П–РВ–17–2342.03–22 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

7.11. При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием, необходимо соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ, утвержденных ассоциацией «Национальное объединение строителей» и размещенных на сайте: nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov.

- Гарантийные обязательства

- Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС–14);

- Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Особые условия

Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением ПОТЭЭУ (утверждены приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н) по утвержденному филиалами ПАО «Россети Волга» графику производства работ.

По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Пухарев Виктор Валерьевич – главный инженер АО «Энергосервис Волги», тел. 8(8452)30–24–00, доб. 31–61, E-mail: vv.puharev@rossetivolga.ru

- Приложения

Приложение 1. Места организации учета электроэнергии (приложение в таблице excel).

Приложение 2. Регламент взаимодействия с подрядными организациями при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети».

Приложение 3. Формы опросных листов в ИВК.

Приложение 4. Типовые технические решения по организации учета электроэнергии.

  - Приложение 5. Программа и методика испытаний.

Приложение 6. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение 7. Требования к подрядчику

Начальник СДО                                                                                     Корнишина М.В.

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                     Дмитриев К.Э.

Рекомендуемый срок действия лицензионного договора (и исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение)) составляет не менее 15 лет.