УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

________________В.Б. Минаев

«____»________________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и

выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту

# «Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» ((Саратовская область г. Саратов) на базе электрозарядной станции уличного исполнения

# типа Mode 4 с проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

# 1. Основание на проведение работ:

# Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» ((Саратовская область г. Саратов) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4 с проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС).

# 2.Наличие проектной документации:

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

# 3. Вид строительства и этапы выполнения работ.

I этап Проектно-изыскательские работы: Предпроектное обследование. разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию, согласование проектной и рабочей документации со всеми заинтересованными лицами, включая, но не ограничиваясь собственниками земельных участков, сопутствующих и пересекаемых инженерных коммуникаций.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

II этап Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с согласованным и утвержденным проектом, разрешительными документами, оформленными надлежащим образом.

# 4.Описание работ.

4.1. Строительство КЛ-0,4 кВ расчетного сечения от РУ-0,4 кВ ТП-3037 АО «НЭСК» до ВРУ ЭЗС ориентировочной протяженностью 50 м (точное расстояние определить проектной документацией) с выполнением вскрышных работ и восстановлением благоустройства, оформлением необходимой разрешительной документации, выполнением технических условий собственников сопутствующих и пересекаемых коммуникаций.

4.2. Устройство фундамента для ЭЗС (место установки определить проектом) -1 шт.

4.3. Монтаж автомобильной ЭЗС E-PROM 150 кВт на фундамент – 1 шт.

4.4. Благоустройство площадки под размещение ЭЗС.

4.5. Объект расположен по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.44

# 5. Требования к строительству:

5.1 Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по согласованному главным инженером АО «НЭСК» и утвержденному главным инженером АО «Энергосервис Волги» проекту производства работ.

5.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

5.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём, не превышающий 70 процентов от объёма работ по Договору.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

5.7. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

5.8. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-РВ-17-2082.04-23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга»».

5.9. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-РВ-17-1913.04-23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга»

5.10. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.04-23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.11. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 6. Оборудование и материалы.

Электрозарядная станция поставляется Заказчиком и передается Подрядчику по Акту о приеме -передаче оборудования в монтаж (Унифицированная форма ОС-15) в срок не позднее чем за 5 дней до начала работ по II этапу.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком, должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации.

Доставка электрозарядной станции, а также оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Технические требования к материалам и оборудованию:

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 квартала 2023 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

8. Сроки выполнения работ:

Срок начала работ по I этапу – не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора.

Срок окончания работ по I этапу - не позднее 15 рабочих дней с момента подписания договора.

Срок начала работ по II этапу - не позднее 1 рабочего дня с момента завершения работ по I этапу.

Срок окончания работ по II этапу - не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу.

Срок завершения работ по договору – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания договора.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам: Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

# 10. Особые условия:

10.1. Разработанная проектная и рабочая документация являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

10.2. Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

10.3. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

# 11. Приложения.

Приложение №1. Задание на проектирование.

Приложение №2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение №3. Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                                                                    М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                                                     К.Э. Дмитриев

Начальник отдела по эксплуатации                                                                                    В.В. Абросимов

Приложение №1 к техническому заданию «под ключ».

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку рабочей документации) по объекту

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» ((Саратовская область г. Саратов) на базе электрозарядной станции уличного исполнения

типа Mode 4 с проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)».

- Основание для проектирования:

  - Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» ((Саратовская область г. Саратов) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4 с проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС).

  - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям                              АО «НЭСК» №50/П-Юр-150 от 20 марта 2024г.

- Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию рабочей документации.

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки рабочей документации.

3.1. Вид строительства – новое строительство.

3.2. Разработка проектной и рабочей документации по объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Проектные работы выполняются на основании Р-РВ-33-2083.03-22 «Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения рабочей документации на строительство объектов ПАО "Россети Волга».

- Основные характеристики проектируемого объекта.

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» ((Саратовская область г. Саратов) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4 с проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

Таблица №1.

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | КЛ |
| Передаваемая мощность | 150 кВт (0,4кВ) |
| Количество цепей | 1 |
| Номинальное напряжение | 0,4 |
| Длина трассы | Ориентировочной протяженностью 50 м |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектной документацией |
| Место нахождения объекта | Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.44 |

Основные показатели линейного объекта

| Наименование характеристики | Показатель характеристики |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,4 и 10 кВ |
| Строительная длина проектируемой КЛ-0,4 кВ, м | Определяется проектной документацией |
| Длина траншеи, м | Определяется проектной документацией |
| Марка кабеля КЛ-0,4 кВ | Определяется проектной документацией |
| Установка ЭЗС 10 кВ, шт | 1 |
| Установка IP камеры, шт | 1 |
| Продолжительность строительства, мес | 0,5 |

Основные показатели ЭЗС

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Тип ЭЗС | Постоянного тока (DC) |
| Соответствие стандартам CHAdeMO версии не ниже 1.2 и CSS версии не ниже 1.0 | ДА |
| Режим заряда по ГСОТ Р МЭК 61851-1-2013 | Mode 4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 380 переменного тока |
| Пределы отклонения входного напряжения, % (не более) | +/- 10 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Максимальная пиковая выходная мощность ЗС, кВт (не менее) | 150 |

ЛЭП присвоить диспетчерские наименования.

При присвоении диспетчерского наименования следует руководствоваться указаниями по присвоению диспетчерских наименований вновь строящимся и реконструируемым объектам, действующими в ПАО «Россети Волга».

5. Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

5.1. Разработать и согласовать проектную и рабочую документацию с выделением объектов:

5.1.1. Автомобильная ЭЗС E-PROM 150 кВт с фундаментом;

5.1.2 КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3037 до ВРУ-0,4 кВ ЭЗС.

5.1.3. Площадка под размещение ЭЗС.

5.2. Разработка рабочей документации выполняется в объеме, содержащем все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объектов. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.3. Подрядчик, не позднее 2 рабочих дней до даты окончания работ, указанной в п.7.2. настоящего задания на проектирование, направляет Заказчику уведомление о готовности работ,  рабочую документацию в полном объеме, согласованную всеми заинтересованными организациями, включая, но не ограничиваясь собственниками земельных участков, владельцев пересекаемых и сопутствующих коммуникаций) в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, xml. Указанную документацию представить для рассмотрения и согласования Заказчику. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

6. Особые условия.

Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате Acrobat Reader, файлов, совместимых с программой AutoCAD; текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Office. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

6.1. Разработанная рабочая документация, является собственностью заказчика и передача их третьим лицам без его согласия, запрещается.

6.2. Объем, перечень и комплектность рабочей документации – в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

6.3. При разработке рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

7. Сроки выполнения работ

Начало работ – не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора.

Окончание работ – не позднее 15 рабочих дней с момента подписания договора..

8. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

9. Приложения

1. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

2.	Перечень сокращений.

Начальник СДО                                                                                                                    М.В. Корнишина

Приложение 1

к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию рабочей документации

Данный список НД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки документации:

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- Лесной кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008
№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»

- Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н «Правила по охране труда при работе на высоте»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 17 января 2019 г. N 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства».

Отраслевые НД:

- Правила устройства электроустановок.

- Приказ Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем».

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

- Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, 
РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», введен Приказом Госстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст.

ОРД и НД ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга», АО «СО ЕЭС»:

- П-РВ-ВНД-196.05-22 «Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. СТО 56947007-29.080.30.073-2011.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. СТО 56947007-29.120.90.033-2009.

- Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, 
СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания. СТО 34.01-5.1-004-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- СТП-МРСК-16-1791.01-14 Стандарт техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ПАО «МРСК Волги».

- СТО 34.01-39.5-003-2016 Регламент метрологического обеспечения Группы компаний Россети.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Р-РВ-17-1279.**-** Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

- Пор-РВ-17-1827.04-24 Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

- П-РВ-21-040.**-**  Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО "Россети Волга».

- М-РВ-27-234.**-** «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга.

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию

- ТР-РВ-ВНД-755.**-** «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети».

- Пор-РВ-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

- Т-МРСК-ВНД-857.**-** «Требования к информационным знакам, размещаемым на подстанциях и линиях электропередачи. Стиль, информационное наполнение, материалы и способы крепления».

Начальник СДО                                                                                                                    М.В. Корнишина

Приложение № 2

к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| КВЛ | - | кабельно-воздушная линия |
| КЛ | - | кабельная линия |
| ТП | - | трансформаторная подстанция |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| НД | - | нормативный документ |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |

Начальник СДО                                                                                                          М.В. Корнишина

Приложение № 3

к техническому заданию на

выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту.

«Создание зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга» ((Саратовская область г. Саратов) на базе электрозарядной станции уличного исполнения типа Mode 4 с проведением обследования, монтажных и наладочных работ, подключением к питающей сети (1 ЭЗС)»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.  Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

# 1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием при этом совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию, строительству или реконструкции КЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству или реконструкции КЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

Начальник СДО                                                                                                      М.В. Корнишина